台灣電力股份有限公司107年度營業決算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)107年度淨發購電量2,332.88億度(含發電量1,826.61億度、購電量506.27億度)扣減抽蓄用電41.55億度後，全年供電量為2,291.33億度。107年度決算營業收入5,873.27億元，扣減營業成本5,636.78億元、營業費用161.41億元後，營業利益為75.08億元，再加計營業外利益225.28億元及所得稅利益5.10億元後，本期淨利為305.46億元，較預計淨利98.94億元增加206.52億元(增幅208.73%)。相關問題謹評估如下：
三、備用容量率逐年下降，致電力供給屢發生供電警戒之情況，允宜研謀改善並加強落實各項電源開發計畫
依據台電公司公告資訊，107年底我國電力系統總裝置容量為4萬4,509.05千瓩(含台電系統3萬3,155.22千瓩、民營購電1萬1,353.83千瓩)，雖較上年度同期之4萬1,886.67千瓩增加2,622.38千瓩(增幅6.26%)，惟我國103至107年度電力系統備用容量率未達行政院核定之目標值，且近年屢發生備轉容量率低於6%之供電警戒情況，允宜研謀改善，以確保供電穩定。謹說明如下：
 (一)備用容量率逐年下降，允宜檢討落實各項電源開發計畫
按台電公司定義，備用容量係指系統在各發電機組正常發電情況下，可提供之最大發電容量(即系統規劃淨尖峰能力)，與每年之「最高小時用電量」(即系統尖峰負載)之差額。備用容量率為衡量電力系統發電端供電可靠度之指標。至備轉容量則指當天實際可調度之發電容量裕度，亦即系統每天之供電餘裕。備轉容量率則係用來衡量每日供電可靠度之指標[1]。
[1] 備轉容量=系統運轉淨尖峰能力－系統瞬時尖峰負載(瞬間值)。 備轉容量率=〔系統運轉淨尖峰供電能力-系統瞬時尖峰負載(瞬間值)〕÷系統瞬時尖峰負載(瞬間值)×100%
查行政院於101年9月將我國電力系統備用容量率目標值由16%下修為15%，惟據台電公司統計，102年度至107年度實際備用容量率依序為： 17.5%、14.7%、11.5%、10.4%、9.8%及10.0%，顯示我國電力系統備用容量率自103年度起已連續5年未達主管機關核定之目標值(15%)，允宜檢討改善(詳附表1)。
附表1：102年度至107年度我國電力系統容量與負載統計表
項 目	102年	103年	104年	105年	106年	107年
行政院(或主管機關)核定備用容量率(%)	15	15	15	15	15	15
規劃備用容量率(%)	17.2	15.2	13.0	9.2	13.2	14.2
總裝置容量(MW)	41,181.5	40,787.2	41,036.7	42,132.5	41,886.7	44,509.1
系統淨尖峰能力(MW)	39,908.9	39,950.6	39,308.1	39,604.8	39,817.4	40,751.0
系統尖峰負載(MW)	33,957.4	34,821.4	35,248.4	35,863.7	36,258.8	37,056.9
備用容量(MW)	5,951.5	5,129.2	4,059.7	3,741.1	3,558.6	3,694.1
實際備用容量率(%)	17.5	14.7	11.5	10.4	9.8	10.0
扣除民營購電淨尖峰能力(MW)	28,356.5	27,948.0	27,718.6	27,853.6	28,558.1	30,023.2
夏季尖峰售電量 / (億度)	746	757	756	781	787	802
夏季月備轉容量(MW)	3,153.7	1,785.2	673.4	1,234.1	1,156.9	2,305.2
夏季月瞬間尖峰負載(MW)	34,361.9	35,096.5	35,385.2	36,199.1	36,452.8	37,350.9
夏季月瞬間尖峰備轉容量率(%)	9.18	5.09	1.90	3.41	3.17	6.17

※註：1.資料來源，台電公司提供。
2.各年度總裝置容量係該年底總裝置容量實績值。
3.103至107年度之「規劃備用容量率」係依前一年度長期電源開發方案預估值填報，其中106年度及107年度備用容量率相關計算，均已扣除核一廠之供電能力。
(二)電力供給屢發生供電警戒之情況，允宜積極改善，俾確保供電穩定
台電公司依電力系統供電裕度分為：供電充裕(綠燈)、供電吃緊(黃燈)、供電警戒(橘燈)、限電警戒(紅燈)及限電準備(全黑)等5種燈號(詳附表2)。查台電公司近年積極推動時間電價、減少用電措施、需量競價及導入用戶群代表等需求面管理措施，優先收購汽電共生電能，並延長實施及修正緊急增購電措施，以提高能源使用效率並緩解以上供電吃緊狀況。
惟據該公司統計，102年度至107年度止，各年度出現供電警戒(備轉容量率≦6%)及限電警戒之合計天數依序為：1天、9天、33天、80天、104天及29天(詳附表3)，亟須檢討改善，俾確保供電穩定。
綜上，自103年度以來，我國電力系統備用容量率逐年下降，電力供給屢發生供電警戒之情況，允宜檢視供電系統裕度妥適性，加強辦理各項電源開發計畫，並研謀配套因應對策，俾確保供電穩定。
附表2：備轉容量率燈號說明一覽表
項 目	綠燈	黃燈	橘燈	紅燈	全黑
供電情況	供電充裕	供電吃緊	供電警戒	限電警戒	限電準備
備轉容量裕度	備轉容量率大於等於10%	備轉容量率10%～6%之間	備轉容量率小於等於6%	備轉容量90萬瓩以下	備轉容量50萬瓩以下
代表涵義	系統供電餘裕充足	系統供電餘裕緊澀	系統限電機率增加	限電警戒	限電準備

※註：1.資料來源，參台灣電力公司全球資訊網/資訊揭露/今日電力資訊。
附表3：102年度至107年度供電裕度情況統計表 單位：天
年 度	供電充裕(備轉容量率≧10%)天數	供電吃緊(備轉容量率10%-6%之間)天數	供電警戒(備轉容量率≦6%)天數	限電警戒(備轉容量90萬瓩以下)天數
102	354	10	1	0
103	303	53	9	0
104	174	158	31	2
105	126	160	77	3
106	53	208	101	3
107	55	281	29	0

※註：1.資料來源，台灣電力公司提供。