台灣中油股份有限公司107年度營業決算評估報告
台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)107年度決算審定(以下同)淨利342億9,879萬3千元，較預算淨利135億9,485萬1千元，增加207億394萬2千元主要係因油品銷售量增加及售價上漲所致。有關該公司107年度營業預算執行狀況評析如下：
一、為利油品輸儲供應之穩定，允宜落實輸送管線之安全管控，以消弭潛在公共安全風險，並確保油品輸儲作業安全
台灣中油公司107年度營業收入決算數1兆345億7,528萬6千元，較預算數高出1,898億525萬9千元，達成率122.47%，其中油品(含多邊貿易)決算實際銷量為3萬4,662千公秉較預算銷量增加5.35%。查該公司油品行銷事業部負責各地油品輸儲供應業務，北、中、南地區油品均須由長途管線運補，惟該事業部轄屬長途管線係自67年陸續建置，為防範發生油料洩漏事件，除強化現有長途管線之安全管理外，另規劃進行智慧型通管器(IP)檢測，再依據檢測結果評估，進行管線須汰換或部分維修工程。107年度油品行銷事業部賡續辦理管線智慧型IP檢測編列預算3億900萬元，惟107年度無實支數。經查：
(一)現行輸送管線管控規定
台灣中油公司油品、成品油、天然氣等輸送管線，總長度計8,814公里，管線完整性管理機制(PIMS)之落實為確保油料輸送作業與公共安全之保障，其相關巡檢規定、檢查頻率與維護摘要如附表1。
附表1：台灣中油公司油氣輸送管線管理作業規範簡明表
檢查規定		檢查頻率	備 註
巡管		每日	維護管線使用安全、防止第三方破壞
駐守		鄰近管線施工時派員駐守	防止第三方破壞
管線出入土端厚度檢測		每年	監控管線厚度變化、防止腐蝕洩漏
管線陰極防蝕		每季	監控管線防蝕電位、防止腐蝕洩漏
管線緊密電位		每5年	監控管線防蝕電位、檢測包覆狀況
風險評估		每5年或變更使用時	評價高風險管段之潛在風險，進行風險減緩措施
管線完整性評估	智慧型通管器(IP)檢查	其他檢測評估後有實施必要時	各事業部對所轄管線已規劃IP檢測計畫，依期程逐年發包。
	管線開挖直接評估	緊密電位或IP檢測後，有必要開挖直接檢測之管段	檢測評估有包覆不良，進行開挖維護
	壓力試驗	管線經過風險評估後有實施必要時，或有遷改管、復用、變更用途之管線應試壓一次。	測試管線的強度，防止強度不足洩漏

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
(二)107年度規劃輸送管線之IP檢測作業，未能如期完成
油品行銷事業部依據各管段歷年IP檢測結果，105年度輸油頻率(年輸油量、作業天數)、陰極防蝕量測、管線風險評估及緊密電位量測等因素，訂定各管段風險之高低，規劃106年度至108年度辦理油品輸送管線IP檢測作業優先順序排程，俟IP檢測執行完成後，依據檢測結果，訂定管線適用性評估報告，進行管線須汰換或部分維修工程。107年度編列預算3億900萬元賡續辦理管線智慧型IP檢測，規劃辦理基隆至石門等7段管線之IP檢測(詳附表2)，惟截至107年底規劃辦理之7段管線，均未能完成發包作業，致實支數為0元，且106年度管線智慧型IP檢測預算1億元，決算數2,607萬6千元，執行率26.08%。
詢據台灣中油公司油品行銷事業部表示，因公、民營企業需要執行檢測管線數量眾多，但廠商(IP檢測及第三方驗證)家數不足，致發包過程多次流標，造成進度落後；已於108年6月重新規劃管線IP檢測期程，擬具108年度至111年度IP檢測實施計畫，將依時程執行IP檢測以加強管線管理。
附表2：107年度油品行銷事業部規劃執行IP檢測作業管線彙整表 單位:公里；萬公秉；天
管 段	長度	設置年度	年輸油量	作業天數	上次 / IP檢測年度
基隆→石門	16	76	320	180	93
石門→五股	31	76	320	180	99
台中供油→ / 港務局閥箱	5.5	72/67	120	110	無
台中港→ / 港務局閥箱	4.6	81	357	350	無
王田供油→ / 太保(Y1Y2)	78.4	72	82	260	無/ 90
港務局閥箱→王田	22	72/83	253	260	無
台南供油→ / 高廠	41	72	17	108	91

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
2.台中供油→王田管線，港務局閥箱遷移及地上化工程107年完成後辦理。
綜上，台灣中油公司油品之銷售係以長途管線運補以滿足北、中、南地區各地油品輸儲供應之需求，惟因油品行銷事業部轄屬管線使用多逾30年，為利油品輸儲供應之穩定，並預防發生油料洩漏引發工安暨公安事故及環境污染事件，規劃進行輸送管線IP檢測作業，惟未能依規劃進度執行，107年度規劃進行IP檢測之管線截至107年底止均未完成發包作業，並已於108年6月重新規劃管線IP檢測期程，允宜積極辦理，以加強管線之管理維護，並確保輸油作業安全，消弭潛在公共安全風險。