我國能源開發與供需管理之探討目錄
我國能源開發與供需管理之探討
壹、前言
能源是經濟發展不可或缺之動力，維持穩定之能源供給亦為促進產業發展之重要後盾，然我國自有能源匱乏，化石原料98%以上源自進口，又因我國電力網屬孤島型電網，電力無法與鄰國(或區域)互相支援調度，爰確保全國能源供應穩定及安全，乃為我國能源政策綱領之首要方針。
為達能源安全與穩定供應目標，主管機關持續依國內能源需求成長趨勢滾動檢討能源開發暨相關設施汰換、增(擴)建計畫。然而，隨著環保與公民意識日益高漲，各種能源建設(含電源開發及輸、配電計畫)計畫之推動日漸不易，不僅燃煤火力電廠因排放問題遭反對，為增加燃氣發電所需之天然氣接收站也因環保疑義而衍生歧見；縱係污染程度相對較低之風力及太陽能等綠色能源開發計畫，亦有鄰近居民以噪音或環境破壞等因素阻抗。再者，日前國內遭逢嚴重乾旱，不僅影響民生用水，既有水力發電機組之發電能量亦大受影響[1]，顯示氣候變遷因素亦加重能源調度之難度。是以，穩定能源供給除從供給面擴增供應能量外，宜與提升既有設施或機組效能、減少能源消耗以延緩電能需求成長，以及加強供需調度管理等配套措施兼顧並重。
[1] 2021年4月13日台電公司公開資訊網有關各機組發電量資訊，其中52部水力發電機組中(含北、中、南、東部小水力)僅17部水力發電機組有發電資訊，另北、中、南部小水力無即時資訊，其餘機組發電量均為0。截至該日下午4時20分為止，該日台電系統各機組發電量總計31,340MW，其中水力發電量209.2MW(占比0.67%)，抽蓄水力發電量495.2MW(占比1.58%)。
本研究擬探討我國電源開發計畫執行情形、電源相關設施維護管理及新增(擴)建計畫推動情形、供電效率與供需調度、近年推動節能相關措施成效，並研擬建議改進事項，俾供參考。

貳、近年我國能源開發及供需管理措施概況
一、我國能源配比政策之演進
行政院於1973年核定「臺灣地區能源政策」，以提供穩定充裕、價格低廉之能源，以供經濟發展為原則。其後歷經1979年與1984年兩次石油危機衝擊，改以穩定價格與能源安全供應，鼓勵節約油氣，降低對石油之依賴為主軸。
1990年爆發波斯灣戰爭，引發國際油價大幅波動，行政院於1996年核定「臺灣地區能源政策及執行措施」，揭示「穩定能源供應」、「提高能源效率」、「開放能源事業」、「重視環保安全」、「加強研究發展」及「推動教育宣導」等6大政策方針。
因應2005年京都議定書正式生效，為兼顧「能源安全」、「經濟發展」與「環境保護」等面向，行政院於2008年核定「永續能源政策綱領」。2011年日本福島核子事故，國人對核電安全之疑慮升高，政府爰於同年11月3日宣示「確保核安、穩健減核、打造綠能低碳環境、逐步邁向非核家園」能源發展願景，在確保不限電、維持合理電價、達成國際減碳承諾等3 項原則下，透過積極實踐各項節能減碳與穩定電力供應配套措施，創造有利非核條件，以達成「環境基本法」之非核家園願景[2]。
[2] 林全能，我國能源情勢與能源政策之發展，綠基會通訊第42期專題報導，2015年12月。
行政院於106年4月24日核定「能源發展綱領」修正案，以「能源安全」、「綠色經濟」、「環境永續」與「社會公平」等四大面向為核心思維，確立邁向2025年非核家園之能源轉型發展架構，並宣示2025年532能源政策，即2025年燃氣占比50%、燃煤30%、再生能源20%。嗣經濟部依據「能源發展綱領」落實機制訂定「能源轉型白皮書」，經行政院109年11月18日院臺綠能字第10901945589號函核定，揭示2025年臺灣能源轉型願景與具體量化目標，規劃我國至2025年能源發電結構配比為：燃氣50%、燃煤27%、綠能20%、其他2%[3]、核能1%[4]。
[3] 其他發電包含燃油發電及抽蓄水力。
[4] 因核三廠2號機將運轉至2025年5月，爰2025年核能尚有1%。

二、我國能源設施現況
據台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)公告資訊，截至110年4月底止，台電系統裝置容量計5,013萬3,925瓩(含台電部分3,521萬1,105瓩、民營購電部分1,492萬2,820瓩)，其中抽蓄水力260萬2,000瓩(占5.19%)、燃油火力159萬2,488瓩(占3.18%)、燃煤火力1,469萬7,100瓩(占29.32%)、燃氣火力1,780萬9,515瓩(占35.52%)、核能387萬2,000瓩(占7.72%)、再生能源956萬822瓩(占19.07%)(詳表1、圖1)。
另台灣中油股份有限公司(以下簡稱中油公司)為供應火力發電所需燃料分別於台中及高雄永安建置11座儲氣槽儲存天然氣、總容量149萬公秉(台中5座、80萬公秉及高雄永安6座、69萬公秉)，以及海底管線、混凝土包覆有縫鋼管、管線及泵浦等相關設施(詳表2)。
表1 110年4月底台電系統裝置容量一覽表 單位：瓩；%
項 目	裝置容量(瓩)	占比(%)	項 目	裝置容量(瓩)	占比(%)
台電公司	35,211,105	70.23	購電部分	14,922,820	29.77
抽蓄水力	2,602,000	5.19	民營火力	7,757,665	15.47
火力	26,341,438	52.54	燃煤	3,097,100	6.18
燃油	1,592,488	3.17	燃氣	4,660,565	9.30
燃煤	11,600,000	23.14	民營再生	7,165,155	14.30
燃氣	13,148,950	26.23	承攬水力	250,110	0.50
核能	3,872,000	7.72	民營水力	42,880	0.09
再生能源	2,395,667	4.78	民營風力	625,065	1.25
慣常水力	1,800,207	3.59	民營太陽能	5,616,207	11.20
風力	312,360	0.62	民營生質能	8,400	0.02
太陽能	283,100	0.56	垃圾、沼氣	617,993	1.23
-	-	-	地熱能購電	4,500	0.01
合 計				50,133,925	100.00

說 明：1.資料基準日為110年4月底止。
2.表列資料不含民營自發自用部分。
資料來源：台電公司公開資訊網/公司治理/經營實績。
圖1 110年4月底台電系統電源裝置容量配比圖

資料來源：台電公司公開資訊網/公司治理/經營實績，本報告繪圖。
表2 中油公司供應火力發電燃料之相關設施一覽表
廠別/位址	設備項目	數量	原始建置年月	原定耐用年限	是否曾辦延壽	延壽年數
海管室	永安至通霄海底管線API5LGR.X65 P6A0022 36吋潛弧鋼管	1條	93.07	15年	-	-
海管室	36吋 混凝土包覆有縫鋼管API X65-12米/根	1條	98.04	15年	-	-
台中廠	一期儲槽(T-101)	1座	97.05	20年	-	-
	一期儲槽(T-102)	1座	98.03	20年	-	-
	一期儲槽(T-103)	1座	98.03	20年	-	-
	二期儲槽(T-104)	1座	108.03	10年	-	-
	二期儲槽(T-106)	1座	108.01	10年	-	-
永安廠	一期儲槽(T-101)	1座	79.10	20年	V	可延長至民國153年
	一期儲槽(T-102)	1座	79.10	20年	V
	一期儲槽(T-103)	1座	79.10	20年	V
	二期儲槽(T-104)	1座	95.11	20年	V	可延長至民國245年
	二期儲槽(T-105)	1座	95.11	20年	V
	二期儲槽(T-106)	1座	95.11	20年	V
基隆供油中心	管線	4條	77.07	15年	-	-
	泵浦	3台	81.12	12年	-	-
台中供油中心	儲槽	4座	68.06	15年	-	-
	管線	2條	80.04	15年	-	-
	泵浦	2台	71.01	12年	-	-

說 明：1.台中廠5座天然氣儲槽容量計80萬公秉、高雄永安廠6座天然氣儲槽容量計69萬公秉，合計149萬公秉。
2.表列耐用年限係依據行政院主計處財物標準分類(106年版)，非設計耐用年限。
3.永安至通霄海底管線之設計使用壽命為60年，台中、通霄至大潭海底管線之設計使用壽命為50年，在設計使用壽命期間內，均依據國際法規進行維護及維修，視使用年限到期前，再依據實際海底管線狀況進行報廢或執行延壽計畫。
4.(1)台中廠一期3座LNG地上儲槽以替代方式替代內部檢查期限至114年11月1日止。(2)台中廠儲槽設計年限為50年，於107-108年期間辦理「台中廠一期地上式液化天然氣儲槽技術服務工作」，其工作總結報告書結論為「從啟用至今10年間的儲槽記錄看來，期望之設計壽命50年完全不受影響。」
5.(1)永安廠一期儲槽(T-101/102/103)屆滿日期：依高市勞檢機字第10370616700號函同意以替代方式替代內部檢查，期限至111年3月31日止。(2)永安廠二期儲槽(T-104/105/106)屆滿日期：依高市勞檢機字第10570686000號函同意以替代方式替代內部檢查，期限至111年4月17日止。
6.(1)永安廠已分別於102年及104年辦理「永安一期LNG地下式儲槽技術顧問工作」及「永安二期LNG地下式儲槽技術服務工作」，其工作總結報告書結論明確指出，以當時(102年及104年)的操作條件下，在儲槽的機械部分預估使用年限分別為民國130年及200年，如果採用其建議之延長儲槽剩餘壽命的方法及緩和條件，剩餘使用壽命可延長至民國153年及245年；在儲槽的土木部分皆評估擁有超過100年的耐用性。(2)為延長儲槽剩餘壽命，永安廠皆依「危險性機械及設備安全檢查規則」積極維護管理儲槽，並依規定實施替代內部檢查作業以延長其內部檢查期限，避免實施開槽檢查，影響儲槽剩餘使用壽命。且為了減少儲槽進出料操作次數，以延長儲槽剩餘使用壽命，永安廠擬增建三座20萬公秉地下式儲槽，本計畫預計完成後，將減緩原一、二期儲槽之進出料操作，可再大幅延長儲槽剩餘使用壽命。
資料來源：中油公司提供。

三、我國能源開發計畫執行情形
查中油公司配合新能源政策刻正辦理之資本支出計畫計8案，合計投資總額2,446億4,110萬9千元(詳附錄表1)，其中台中港外擴建(四期)及第三座液化天然氣接收站二期投資計畫等2案因儲槽型式於110年3月24日方確認，需重新調整招標文件內容，致執行進度未如預期。另台電公司目前辦理之能源開發計畫計有30案，預定投資總額計1兆3,405億8,271萬2千元，其中大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫等13案(詳附錄表2)，分別因施工人力不足、環評尚未通過、招標作業尚未完成、受新冠肺炎疫情影響等因素，致計畫執行進度未如預期。

四、我國電力供需調度管理現況
台電公司乃我國電力系統供需調度執行單位，依該公司電力調度要點第5條規定，中央調度中心應設置異地實體備援調度中心；區域調度中心及配電調度中心應具備調度備援監控功能及相關機制。
經查台電公司依據調度權責範圍設立中央、區域及配電等三級調度中心，執行電力調度運轉任務，且為符合異地實體備援規定，中央調度中心分置於台北及高雄兩地，負責系統電源調度及345KV系統及161KV系統跨轄區指令操作；各區域供電單位依供電系統範圍分設區域調度中心，負責所轄161KV系統及69KV(含)系統指令操作；各區域配電單位依業務系統範圍分設配電調度中心，負責所轄69KV以下系統指令操作。
另查台電公司為配合負載成長、再生能源發展，以及因應電業改革及氣候變遷等不同面向之衝擊，除陸續辦理第七輸變電計畫、板橋一次變電所改建計畫、北區1期電網專案計畫、離岸風力發電加強電力網第1期計畫、北區2期及中區1期輸變電專案計畫、變電所整所改建1期專案計畫、南科超高壓變電所擴建計畫以及南區1期輸變電專案計畫等強化電網輸配電計畫外，亦針對不同用電戶賡續推動減少用電、儲冷式空調系統離峰用電、空調暫停用電及需量競價等負載管理措施(詳附錄表3)。
五、我國近10年推動節能措施概況
按工業部門乃我國電力消費最大部門[5]，多年來政府除推動產業轉型升級外，並針對6大主要能源消費產業推動節能計畫(詳表3)，以提升能源使用效能或減少能源消耗。據經濟部能源局統計，自101至108年底止合計節能246.4萬公秉油當量(詳表4)。
[5] 據經濟部能源局108/109年度全國電力資源供需報告揭示，109年度全國電力消費量2,711億度，其中工業部門之用電量1,506億度，占全國電力消費量55.6%。
另台電公司每年針對住宅用戶(含住宅公共設施用戶)、國中小學及幼兒園推動節電獎勵措施，並自103年度起，針對一般民眾辦理節能減碳推廣活動，據統計實施成果為：總節電290.72億度，總減碳量約1,480萬噸[6]。
[6] 依109年度電力排碳係數0.509公斤CO2e/度計算。
表3 經濟部能源局101至110年度推動產業節能或提升用電效率計畫一覽表
計畫名稱	計畫 / 期間	主要措施	具體成果
耗能產業能源效率指標之建立與輔導	101-104	1.高耗能產業主要耗能設備能源效率實地查驗與效率改善分析。 / 2. 國際耗能產業耗能指標管理與查驗模式研究。 / 3. 設備效率提升能力建置與宣導。 / 4. 執行「廢熱回收技術示範應用專案」之審查及進度追蹤。	1.完成6大主要能源消費產業(水泥、鋼鐵、造紙、石化、電子及紡織業)之節約能源及使用能源效率規定訂定與公告。 / 2.完成能源效率指標書面審查；完成水泥、造紙、鋼鐵、化材、紡織與電子業主要耗能設備能源效率基準實地查驗。 / 3.建立能源效率提升網。 / 4.完成制定「廢熱回收技術應用研究發展補助要點」，經濟部公告生效。
工業部門能源查核管理與節能技術服務計畫	101	1.能源分析工具與管理系統。 / 2.推動能源用戶能源管理及節能服務。 / 3.開發節能診斷工具與專家系統。 / 4.節能技術資訊加值與應用。	1.完成3,261家能源大用戶查核申報作業。 / 2.舉辦「集團企業成立節約能源服務團授旗大會」。 / 3.協助2個集團企業規劃集團建立能源管理系統。
工業部門能源查核與節能減碳輔導計畫	102-103	1.分析耗能指標資料庫相關數據，建構節能智庫，提供工業部門節能決策之支援。 / 2.辦理能源用戶節能管理、技術服務及成果推廣。 / 3.工業部門能源查核制度申報資料管理，彙編節能電子出版資訊。	1.102至103年每年完成超過3,200家之能源大用戶查核申報。 / 2.完成能源用戶實地能源查核；推動百大能源用戶節能目標管理。 / 3.完成能源大用戶蒸汽鍋爐實地稽查。
工業節能決策支援與能源查核輔導計畫	104-106	1.工業節能決策支援。 / 2.能源用戶節能目標管理與節能技術服務。 / 3.區域能源供需整合。	1.104至106年間，每年完成超過3,200家之能源大用戶查核申報作業。 / 2.完成能源用戶實地能源查核與節電率應達1%及蒸汽鍋爐之實地稽查。 / 3.提供能源用戶節能技術服務，發掘節能潛力。 / 4.完成主要國家與我國的能源密集度分析。 / 5.促成區域能源整合2案。
工業部門能源查核與節能輔導推廣計畫	107-110	1.工業節能決策支援。 / 2.能源用戶節能目標管理與節能技術服務。 / 3.工業部門能源查核制度申報與輔助節能之資訊化管理。	1.107至109年間每年完成超過3,300家能源大用戶查核申報作業。 / 2.提供能源用戶節能技術服務，發掘節能潛力。 / 3.針對6大能源密集產業應遵行之節約能源及使用能源效率規定之申報審查及實地稽查。 / 4.完成能源大用戶強制性節能目標規定修訂。 / 5.每年調查25項產品之單位耗能。

資料來源：經濟部能源局提供。
表4 101至108年度6大主要能源消費產業節能量統計表
單位：萬公秉油當量
年 度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	合計
節能量	30.86	32.91	23.11	27.42	34.37	21.57	44.73	31.43	246.4

資料來源：經濟部能源局提供。

參、相關問題探討
一、部分電源開發計畫因執行過程不順展延期程，或縮減計畫規模，甚或終止辦理，前置規劃允宜更臻妥慎周延
按能源局推估及規劃，為應未來電力需求成長，116年我國電源系統裝置容量目標增至8萬5,997千瓩(含台電、民營購電及自發自用)，同時電源配比調整為：抽蓄水力0.96%、燃氣火力49.54%、燃煤火力29.31%、燃油火力0.51%及再生能源19.69%(詳表5、表6)。
表5 我國電源系統裝置容量推估表(含台電、民營購電及自發自用)
      單位：千瓩
項目	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年	116年
抽蓄水力	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602
核能	3,872	3,872	2,887	2,887	1,902	951	-	-
燃氣火力	18,465	18,233	18,743	19,867	19,911	24,469	27,797	30,297
燃煤火力	21,000	20,944	20,944	20,944	20,944	19,344	18,744	17,594
燃油火力	2,095	2,081	2,081	2,081	2,061	2,016	1,016	1,016
再生能源	9,474	12,899	17,163	20,514	24,423	29,423	31,950	34,488
一般水力	2,093	2,093	2,094	2,104	2,104	2,122	2,122	2,124
風力	854	1,344	3,075	3,636	4,539	6,503	8,007	9,517
太陽能	5,817	8,750	11,250	14,000	17,000	20,000	21,000	22,000
其他	710	712	744	775	780	799	821	847
總裝置容量	57,509	60,632	64,421	68,896	71,842	78,805	82,109	85,997

說 明：1.109年為實績值，110～116年為110年7月1日評估資料，太陽光電與離岸採用最新評估資料；汽電共生已納入煤油氣。
2.表列資料因千瓩以下四捨五入，致合計數可能產生尾差。
資料來源：經濟部能源局提供。
表6 我國電源系統發電量配比推估表(含台電、民營購電及自發自用)
  單位：%
項 目	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年	116年
抽蓄水力	1.14	1.12	1.10	1.07	1.04	1.01	0.98	0.96
核能	11.22	8.58	7.83	5.56	3.65	0.98	0	0
燃氣火力	35.70	38.01	37.96	38.64	43.23	49.18	49.43	49.54
燃煤火力	45.03	43.58	42.77	41.42	37.30	32.93	31.02	29.31
燃油火力	1.50	1.61	1.58	1.54	1.50	0.63	0.55	0.51
再生能源	5.40	7.11	8.76	11.76	13.28	15.27	18.01	19.69
一般水力	1.08	1.74	1.70	1.67	1.62	1.57	1.54	1.51
風力	0.82	0.89	1.58	3.57	4.17	5.21	7.29	8.81
太陽能	2.18	3.13	4.14	5.16	6.11	7.14	7.83	8.02
其他	1.33	1.34	1.33	1.36	1.36	1.34	1.33	1.35

說 明：1.109年為實績值，110~116年為110年7月1日評估資料，太陽光電、離岸採用最新評估資料，離岸設定年底併網且發電1個月。
2.汽電共生已納入煤油氣；表列資料含民營自發自用。
3.表列資料小數點第二位以下四捨五入，致合計數可能產生尾差。
資料來源：經濟部能源局提供。
查台電及中油公司為配合國內能源需求成長及政府能源政策，刻正辦理相關資本支出計畫達38項，合計投資總額1兆5,852.23億餘元(詳附錄表1、附錄表2)。惟部分計畫辦理過程因招標不順、環評作業耗時、施工風險、遭遇阻抗等因素，致修正計畫規模、展延期程，甚或終止辦理等(詳表7)，恐影響上開能源規劃目標之達成。謹臚陳如下：
表7 電源開發計畫辦理過程變更或執行進度未如預期統計表
計 畫 項 目	變更次數	裝置容量(千瓩)		辦理期程		投資總額(千元)
		原核定	變更後	原核定	變更後	原核定	變更後
1.林口電廠更新擴建計畫	4	2,400	2,400	95.01- / 108.12	95.01- / 111.12	83,044,084	152,494,428
2.通霄電廠更新擴建計畫	3	720*4	892.6*3	100.01-108.12	100.01-111.12	91,556,688	79,556,688
3.大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	0	3,168	3,168	106.01-115.12	106.01-115.12	10,460,147	110,460,147
4.協和電廠更新改建計畫	0	2,600	2,600	107.07-121.12	107.07-121.12	121,800,555	121,800,555
5.興達電廠燃氣機組更新改建計畫	0	3,000- / 3,900	3,000- / 3,900	107.02-117.12	107.02-117.12	116,873,374	116,873,374
6.台中電廠新建燃氣機組計畫	0	2,000-2,600	2,000-2,600	107.03-116.12	107.03-116.12	118,061,691	118,061,691
7.通霄電廠第二期更新改建計畫	0	2,700-3,300	2,700-3,300	108.08-119.12	108.08-119.12	134,677,061	134,677,061
8.湖山水庫小水力發電計畫	1	1.95	1.95	107.07-110.06	107.07-110.06	176,042	169,027
9.集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	1	3.5	3.5	107.07-110.06	107.07-111.12	710,592	710,592
10.萬里水力發電計畫	0	49	49	107.07-117.01	107.07-117.01	9,596,238	9,596,238
11.全台小水力發電第一期計畫	0	16.24	16.24	107.07-112.06	107.07-112.06	2,612,624	2,612,624
12.全台小水力發電第二期計畫	＊0	2.269	2.269	108.01-110.12	108.01-110.12	346,957	346,957
13.澎湖低碳島風力發電計畫	4	33	9	102.01-105.06	102.01-111.06	2,819,840	1,446,000
14.離岸風力發電第一期計畫	1	109.2	109.2	104.03-109.06	104.03-110.12	19,536,184	25,180,395
15.風力發電第五期計畫	1	36	50.4 / ~51.6	106.01-109.06	106.01-113.06	2,527,000	3,470,000
16.離岸風力發電第二期計畫	0	294.5	294.5	108.04-114.12	108.04-114.12	57,323,960	57,323,960
17.太陽光電第四期計畫	3	11.55	7.397	107.01-109.06	107.01-110.06	738,370	474,050
18.宜蘭仁澤土場地熱發電第一期計畫	0	1.4	1.4	109.01-111.02	109.01-111.02	238,942	238,942

說 明：1.全台小水力電第二期計畫因預算不足及施工困難等因素，招標不順，擬終止計畫，刻正辦理終止計畫相關作業。
資料來源：台電公司提供。
(一)部分計畫辦理過程因遭遇阻抗，或因預算不足、施工風險高等因素，致縮減計畫規模或終止計畫
1.澎湖低碳島風力發電計畫：原規劃在澎湖龍門、講美及大赤崁等3場址設置單機容量3MW之機組11部，總裝置容量共33MW。惟該計畫啟動後屢遭抗爭，歷經4度修正計畫，僅完成電氣室及龍門場址3部機組裝設，其餘8部機組則因場址鄰近居民反對，遲遲無法達成溝通共識，爰啟動替代場址作業，選定在台灣本島彰化崙尾西區設置5部機組及台中港(Ⅱ)設置3部機組，並移至風力發電第5期計畫辦理，總裝置容量由原定33MW調降為9MW，完工期程展延至111年6月。
另本計畫之台澎海纜工程施工進度，因需與雲林縣政府溝通協調，影響海堤區域用地使用許可同意文件之核發時程，致台灣本島端引接上岸併網設施之部分路段尚未取得相關許可證照，無法配合施作，肇致3部已完成安裝之風力機組遲遲無法正式併網發電，允宜積極協調地方政府加速證照核發作業，以利本計畫之推動。
2.風力發電第五期計畫：原規劃設置18部單機容量2千瓩級機組，總裝置容量約為36千瓩，預計於108年12月全部機組接受安全調度、109年6月30日完工。嗣因台西風力土地之使用許可，受台西綠能專區終止影響須重新申辦，致暫緩招標作業；嘉義布袋港場址則因環評結果未臻明確致取消設置。復因將澎湖低碳島計畫之8部機組移入本計畫執行等因素。爰於109年4月報經經濟部同意，修正本計畫總裝置容量，由36MW調整為50.4-51.6MW[7]，完工日期則由109年6月30日延後48個月至113年6月30日。
[7] 109年4月間經經濟部同意風力發電第五期計畫與「澎湖低碳島風力發電計畫」修正內容整併考量，取消嘉義布袋港場址，另新增台中港(Ⅱ)及彰化崙尾西區等2場址，以處置澎湖低碳島無法施作之8部風機。
3.太陽光電第四期計畫：原規劃於自來水公司管轄之水庫水域，包含寶山、永和山、蘭潭、仁義潭、鳳山及澎湖興仁、東衛、成功水庫等8座水庫，設置水面型浮動式太陽光電，總裝置容量約11.55千瓩，預計109年6月完工。
惟因蘭潭、仁義潭及鳳山水庫，分別遭遇所在地方政府及民意反對，遲未取得籌設許可，或雖取得籌設許可仍遭地方堅決反對設置，或經濟部能源局核發之籌設許可效力反覆未定，影響併網發電時程；澎湖東衛及成功水庫太陽光電系統因設置專區涵蓋國有、縣府及未登錄土地，復考量澎湖當地電力系統之穩定安全，澎湖島水庫之招標時程須配合加強電網工程及台澎161KV海纜工程完工時程調整等因素。經依經濟部國營事業委員會相關會議及協調會結論，本計畫調整為3座水庫及6座淨水場，總裝置容量由11.55千瓩調整為7.397千瓩，投資總額由7.38億元調整為4.74億元，完工日期展延至110年6月30日。
4.全台小水力發電第二期計畫：原計畫內容包括士林堰生態放流量、天輪壩生態放流量、馬鞍後池一、龍澗鋼管路、奇萊引水出口等5個小水力計畫。總裝置容量2.269千瓩，核定投資總額3億4,695萬7千元，預定期程108至110年12月。
據台電公司說明，本計畫原訂108年6月決標，嗣經7次公告招標，皆有廠商提出預算不足、履約、工安風險高及施工困難等疑義，致未能決標。經檢討可行性研究報告確有部分內容未反映現況需求，爰擬辦理計畫終止，另進行替代方案之可行性研究計畫，刻正辦理相關事宜[8]。
[8] 110年6月15日電詢台電公司，據表示，本計畫終止案尚待董事會核定，目前已排入該公司7月份董事會議案。
(二)部分計畫因環評審查、許可證照取得費時或招標不順等因素影響，數度修正計畫並展延期程
1.林口電廠更新擴建計畫：原核定投資總額830億4,408萬4千元，預定期程95年1月至108年12月完工，嗣因原物料飆漲致計畫投資總額不足、2、3號機環評審查較原規劃時程晚、特種建築物許可申請適逢法規變更延後取得所需土地以及地方政府核准環保證照許可時程等因素影響，歷經4度修正計畫，投資總額上修為1,524億9,442萬8千元，計畫期程展延至111年12月。
2.通霄電廠更新擴建計畫：原規劃設置4部720千瓩機組，核定投資總額915億5,668萬8千元，計畫期程100年1月至108年12月。嗣因決標結果為3部892.6千瓩及特種建築物許可申請受阻，循環冷卻水取排水海管工程受天候、海象、颱風等影響，電廠既有除役機組拆除案招標不順，未能於預定時程交地等因素影響，經3度修正計畫，投資總額下修為795億5,668萬8千元，計畫期程展延至111年12月。
3.離岸風力發電第一期計畫：原規劃設置21部裝置容量各為5.2千瓩離岸風力發電機組，共109.2千瓩，預計109年6月完工。惟因工期緊澀及預算不足，經3度招標仍無法順利決標，嗣於107年2月經行政院同意展延至110年12月完工。
4.風力發電第五期計畫：原規劃於108年12月全部機組接受安全調度、109年6月30日完工。嗣因台西風力土地之使用許可，受台西綠能專區終止影響，須重新申辦，致暫緩招標作業；嘉義布袋港場址則因環評結果未臻明確致取消設置，復因將澎湖低碳島計畫之8部機組併入本計畫執行等因素。爰於109年4月報經經濟部同意修正計畫總裝置容量，並將完工日期展延至113年6月30日。
5.興達電廠燃氣機組更新改建計畫：規劃於興達電廠東南側興建3部裝置容量各為100～130萬瓩燃氣複循環機組，總裝置容量300～390萬瓩，辦理期程107至117年12月。
惟因環評涉及議題含括既有機組除役規劃、濕地生態、開發面積及文化資產等問題，且額外要求補充廠區外之塔加里揚人戰鬥文獻調查工作等，致影響前期證照許可取得期程及後續相關執行作業。
(三)部分計畫尚未完成環評、都審等前期作業，致影響後續執行，允宜加速辦理相關前置作業，並注意控管執行期程
1.協和電廠更新改建計畫：規劃設置高效率燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩(單一機組130萬瓩、共2部)，並於電廠外海填海造地興建供應燃料之LNG接收站。預定辦理期程107至121年12月完工。
查截至110年3月底止，本計畫尚未完成環評作業，致拆廠及海事工程等後續作業無法如期執行。
2.台中電廠新建燃氣機組計畫：規劃新建兩部2配1燃氣複循環機組，總裝置容量約200～260萬瓩，並興建供應燃料之LNG接收站，預定期程自107至116年12月完工。經查截至110年3月底止，本計畫因都市設計審議及海域環評尚未通過，影響各工程履約決標開工等作業無法如期執行。
3.萬里水力發電計畫：規劃裝設豎軸法蘭西斯式水輪發電機組2台，總裝置容量49千瓩，辦理期程108至117年1月完工。
本計畫自108年開始辦理，截至110年3月底止工程進度1.81%，較預定進度3.79%落後1.98個百分點。據台電公司說明，主要係因二階環境影響評估報告尚未送審核，致相關工作尚無法推動。
4.台中港外擴建(四期)及第三座天然氣接收站計畫：中油公司為配合政府能源轉型政策，規劃辦理天然氣事業部台中廠港外擴建(4期)投資計畫(預定期程110至117年)及第三座天然氣接收站計畫(預定期程110至119年)。
據中油公司說明，因儲槽型式於110年3月24日方確認，需重新調整招標文件內容，致採購進度落後，環評作業則尚處環境資料蒐集階段，爰截至110年3月底止該兩項計畫尚無執行進度。允宜加速環評作業，並注意控管執行期程，俾如期達成計畫目標。
綜上，多項能源開發計畫因招標作業或執行過程不順，或尚未完成環評作業等因素，致縮減計畫規模或展延期程，恐影響未來電力供需規劃目標之達成，允宜加強辦理並注意控管執行時程。

二、再生能源發展進度未如預期，且部分地區因系統併網容量不足，影響設置時程，允宜加強辦理並研謀有效對策
經濟部依再生能源發展條例第6條規定之再生能源目標，擬定109年太陽光電6.5GW達標計畫，能源局亦依電力需求成長推估，規劃110年再生能源發電量占比階段目標為7.11%。惟查：
(一)因再生能源發電容量因數較低，致再生能源發電量成長幅度遠低於裝置容量擴增幅度，允宜加速規劃相關開發計畫
政府為達2025年再生能源發電占比20%之能源轉型目標，積極擴充再生能源裝置，台電系統(不含民營自發自用部分)自101年底至110年4月底止再生能源裝置容量由3,404千瓩增至9,560千瓩，增加幅度高達180.85%。同期間再生能源占整體電源系統裝置容量比率亦由101年之8.31%成長至19.07%，增加10.76個百分點。惟110年4月份再生能源發電量42.62億度，占該月份總發電量735.64億度之比率為5.79%，僅較101年度再生能源發電量占比4.56%增加1.23個百分點，顯示再生能源發電量並未與其裝置容量擴增幅度等比增加。
按風力、太陽能等再生能源發電受天候、季節與晝夜等因素影響，發電出力不穩定，又無法長時間連續運轉，因此，容量因數較低，依經濟部及台電統計，太陽能及風力發電機組容量因數[9]僅約28%及14%[10]，故110年4月底再生能源發電機組裝置容量占比雖增至19.07%(已近20%)，但再生能源發電量占比僅5.79%(詳表8、表9、圖2、圖3)。
[9] 容量因數係全年實際發電量在全年滿載額定發電量占比，亦即發電廠之平均發電量除以額定容量，介乎0到1。不同類型發電廠之容量因素會有很大差異。例如風力發電機組在環境風力不足時，發電量會小於額定發電量或停止發電，就會導致風力容量因數下降。
[10] 參經濟部2015年12月18日貼文，我國各種電源容量因數分別為：核能90%、火力65%、風力28%、太陽能14% 。另據2017 年台電公司統計全台太陽光電容量因數為13.34%、風力27.98%、火力則為75.21%。
按能源局目前最新規劃110年再生能源發電占比階段目標為7.11%，然110年1至4月底再生能源發電量42.62億度僅占該期間發電總量735.64億度之5.79%，與前開階段目標7.11%尚有差距，爰此，鑑於再生能源發電條件受外在環境因素限制，容量因數較低，為達2025年再生能源發電量占比達20%之目標，允宜加速再生能源開發計畫之規劃與加強執行相關開發作業，並研謀增進再生能源發電效能之相關配套。
表8 101年至110年4月底各種電源裝置容量一覽表
單位：千瓩
項 目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年 / 4月底
抽蓄水力	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602	2,602
燃油火力	3,327	3,325	3,325	3,325	3,323	2,570	2,570	2,570	1,592	1,592
燃煤火力	11,297	11,297	10,697	10,697	11,497	12,297	13,097	14,697	14,697	14,697
燃氣火力	15,203	15,217	15,245	15,245	15,245	14,481	15,974	16,883	17,810	17,810
核能	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	4,508	3,872	3,872	3,872
再生能源	3,404	3,596	3,774	4,022	4,321	4,792	5,873	7,153	9,199	9,560
合 計	40,977	41,181	40,787	41,035	42,132	41,886	44,623	47,777	49,772	50,133

說 明：表列裝置容量不含自發自用部分。
資料來源：台電公司公開資訊網，本報告製表。
圖2 101至110年4月底電源裝置容量占比趨勢圖

說 明：抽蓄水力裝置容量長年維持2,602千瓩未有變動、燃油火力依政策將逐漸汰除，故未納入繪圖。
資料來源：台電公司公開資訊網/歷年裝置容量，本報告繪圖。
表9 101年至110年4月底各種電源發電量一覽表 單位：百萬度
項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年 / 4月底
抽蓄水力	2,924	3,174	3,108	3,023	3,282	3,322	3,359	3,196	3,147	1,005
燃油火力	5,333	4,970	6,259	10,259	10,034	11,175	6,593	4,426	3,064	1,069
燃煤火力	85,986	81,898	82,349	78,243	93,313	90,520	90,514	86,747	87,053	24,310
燃氣火力	64,092	66,291	70,915	76,915	81,184	89,121	90,103	88,760	97,439	31,215
核能	38,887	40,079	40,801	35,143	30,461	21,560	26,656	31,147	30,342	10,339
再生能源	9,649	9,750	8,788	9,289	11,599	11,246	11,414	14,048	13,780	4,262
汽電共生	4,836	7,267	7,004	6,232	5,919	4,137	4,648	4,150	4,102	1,364
合 計	211,708	213,429	219,224	219,104	225,793	231,080	233,289	232,472	238,928	73,564

說 明：表列發電量不含自發自用部分。
資料來源：台電公司公開資訊網，本報告製表。
圖3 101至110年4月底主要電源發電量占比變化趨勢圖

說 明：抽蓄水力、燃油火力、汽電共生發電量占比分別為1.37%、1.45%、1.85%，均低於2%，故未納入繪圖。
資料來源：台電公司公開資訊網/歷年淨發購電量，本報告繪圖。
(二)太陽光電完成設置總量尚落後規劃目標，允宜就落後原因研謀改善並加強辦理
為擴大太陽光電設置，行政院於105年10月核定太陽光電2年推動計畫，推動方向包含屋頂型4大主軸及地面型4大主軸[11]，計畫目標為108年與 109年分別新增1.5GW與2.2GW、共3.7GW 容量，至109年將太陽能累計裝置容量提升到6.5GW。
[11] 屋頂型4大主軸包括中央公有屋頂、工廠屋頂、農業設施、其他屋頂等；地面型4大主軸包括鹽業用地、地下水管制區第一級管制區、水域空間、已封閉掩埋場等。
嗣108年4月12日立法院通過再生能源發展條例部分條文修正，規定114年再生能源發電設備推廣目標總量達27GW以上[12]，經濟部爰依據該條例規定之再生能源設置總量，規劃114年達成太陽光電設置目標20GW(屋頂型為3GW、地面型為17GW)。
[12] 再生能源發展條例第6條第1項規定：「中央主管機關得考量國內再生能源開發潛力、對國內經濟及電力供應穩定之影響，訂定未來2年及中華民國114年再生能源推廣目標、各類別再生能源所占比率及其發展計畫與方案並公告之，另規劃114年再生能源發電設備推廣目標總量達2千7百萬瓩以上。」
經濟部於同年10月核定「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，規劃於108及109年分別新增1.5GW、2.2GW，至109年累計設置目標為6.5GW[13]、114年累計設置總量20GW(詳圖4)。
[13] 1GW=1,000MW。
經查執行結果，108及109年分別完成太陽光電裝置量1,412MW及1,667MW，截至109年底累計完成設置容量5,788MW(屋頂型4,054MW、地面型1,734MW)，顯示108及109年度推動成果均未達規劃目標，且截至109年底累計設置量亦未達6.5GW目標(詳表10)。
復據能源局統計，截至110年2月底止已完成設置容量為5,875MW(屋頂型4,093MW、地面型1,782MW)(詳表11)，尚低於109年目標量(累計設置容量6.5GW)。詢據該局表示，主要係部分案址之土地容許使用須經地方政府核可、或用地涉及海域管理須經內政部審查等前置作業耗時所致，刻正積極趕辦中，允宜加強控管執行期程，俾早日達成目標。
圖4 107至114年太陽光電推動目標量

資料來源：109年太陽光電6.5GW達標計畫/圖1 114年太陽光電推動目標量。
表10 101年至110年2月底我國核准設置及累積完成設置太陽光電裝置容量統計表 單位：MW
年度	截至該年底累積 / 已核准設置容量		截至該年底累積 / 已完成設置容量		截至該年底累積已核准尚未完成設置容量
	屋頂型	地面型	屋頂型	地面型	屋頂型	地面型
101	180	68	148	54	32	14
102	364	75	322	59	42	16
103	595	75	544	63	51	12
104	917	76	796	59	121	17
105	1,360	115	1,138	78	222	37
106	2,241	438	1,605	133	636	305
107	3,280	1,254	2,413	296	867	958
108	4,120	2,584	3,332	789	788	1,795
109	5,158	4,312	4,054	1,734	1,104	2,578
110	5,211	4,324	4,093	1,782	1,118	2,542

說 明：1.核准設置容量係指同意備案核准容量，以核准函發文日期為基準。
2.資料範圍：歷年至110年2月，經認定(未含條例施行前)之太陽光電案件「累積」同意備案及併網情形。
3.上表「已完成設置容量」(併網容量)未含條例施行前及早年設備補助之案件約29MW。「尚未完成設置容量」未排除已無效之案件。
4.上表設置位置之地面型包含水面型。
資料來源：經濟部能源局提供。
表11 截至110年2月底我國已完成裝置之太陽光電統計表
民營/台電	類 型 / (屋頂/地面)	裝置容量(MW) / -核准	裝置容量(MW) / -併網
台電	屋頂型	7	6
	地面型&水面型	285	271
民營	屋頂型	341	158
	地面型&水面型	2,790	634
小型設備總和	屋頂型	4,863	3,929
	地面型&水面型	1,250	877
合 計		9,536	5,875

說 明：1.資料範圍：歷年至110年2月，經認定(未含條例施行前)之太陽光電案件同意備案及併網情形。
資料來源：經濟部能源局提供。
(三)電網或饋線容量不足致部分再生能源等候併網時間長，允宜配合各轄區再生能源開發時程，規劃提升電網容量
截至110年3月底台電系統再生能源裝置容量9,429MW，其中太陽能裝置容量5,768MW，占再生能源61.17%，顯示目前我國再生能源發展以太陽能占最大宗。然據台電公司統計，截至110年3月底尚有1,135件、合計容量425.114MW太陽能裝置等候併網，其中等候時間已超過2年者計195件、71.581MW(詳表12)。
據台電公司表示，截至110年3月底止已併聯再生能源饋線占總饋線數63.4%(6,431條)，尚有36.6% (3,720條)饋線未併聯，其中併網量較大饋線(1,000kW以上)占總饋線數14.4%(1,464條)，其併網量已占整體併網量80.2%；因費率及土地取得容易等因素，再生能源發電業者過度集中併聯於該14.4%之饋線，由於少數饋線須承擔大量併網需求，以致併網熱區無法容納再生能源系統併網需求。台電公司業擬「加強電網工程、建置配電饋線可併網容量視覺化系統、檢討近年實際運轉條件，放寬饋線可併網裝置容量，及配電級主變壓器逆送條件，以擴充既有併網量能，後續並滾動檢討案件狀態，依加強電網工程進度釋出容量」等改善措施，以減少等候併網之情形。
表12 截至110年3月底太陽光電裝置等候併網件數及裝置容量統計表
      單位：件；MW
電網 / 轄區	等候併網時間及數量分析
	半年以內		超過半年 / 1年以內		超過1年 / 2年以內		超過2年
	件數	裝置 / 容量	件數	裝置 / 容量	件數	裝置 / 容量	件數	裝置 / 容量
彰化縣	31	7.100	34	11.260	13	4.500	12	3.780
嘉義縣(市)	1	1.996	1	6.596	4	1.699	5	1.592
臺南市	11	2.857	15	10.601	29	9.531	6	1.546
屏東縣	51	13.475	69	20.570	35	8.632	116	46.410
花蓮縣	4	0.753	24	20.488	31	20.463	0	0
南投縣	6	0.921	0	0	0	0	0	0
雲林縣	119	34.316	83	25.050	90	25.280	40	13.875
臺南市	30	8.212	51	22.924	81	20.906	16	4.378
苗栗縣	5	6.115	73	50.695	49	18.595	0	0
合 計	258	75.745	350	168.183	332	109.605	195	71.581

資料來源：台電公司提供。
綜上，近年我國再生能源裝置容量雖明顯躍增，惟因再生能源容量因數較低，致發電量占比仍未如預期，且太陽能裝置容量尚未達109年階段目標6.5GW，部分電網轄區再生能源併網容量不足，致發生久候併網之情事，亦影響再生能源發展，允宜加速各項再生能源開發計畫，並配合再生能源發展時程，適時擴充該電網轄區之併網容量，俾利再生能源發展目標之達成。

三、部分地區尖載期間電力供需失衡或輸電線路超載，允宜強化區域電力供需平衡與供電線路能量，俾確保供電穩定安全
區域電力供需均衡，可避免長途跨區輸送電力衍生之耗損，並有助提升電網系統穩定安全及降低供電成本，惟我國北部區域存有電力供需缺口，且部分線路發生尖峰負載瓶頸，亟待研謀改善，謹說明如下：
(一)區域電力供需失衡，長途跨區輸送電力，恐徒增電力耗損，電源開發宜強化區域電力供需平衡
台電公司依據台灣本島地理環境及輸變電系統供電轄區範圍，將供電區域劃分為北、中、南三區[14]。據該公司提供101至109年度北、中、南3個區域尖峰負載日電力供需統計資料顯示，北部區域104至107年度以及109年度尖峰負載日供電裕度為負值(詳表13)。復據台電電業年報揭示，107至109年度北部地區尖峰負載電力缺口達2,000兆瓦時(Mwh，千度電)以上，全數仰賴中南電北送。另108年度中部地區尖峰供電實績10,215Mwh小於該區尖峰用電需求量10,375Mwh(詳表14)，以上顯示我國長期存有區域電力供需失衡之問題。
[14] 北部地區：係指新竹縣鳳山溪及花蓮縣清水斷崖以北地區，包含宜蘭、基隆、台北與桃園等縣市。中部地區：係指新竹縣鳳山溪以南至濁水溪以北地區，包含新竹、苗栗、台中、彰化、南投與花蓮等縣市。南部地區：係指濁水溪以南地區，包含雲林、嘉義、台南、高雄、屏東與台東等縣市。
按跨區長途輸送電力，必然衍生損耗，徒增電力損失，且不利供電可靠度，況且為輸送電力必須建置相關輸配設施，亦增加供電成本。爰此，電源開發規劃，允宜妥慎評估區域產業特性與發展趨勢、負載特性與負載成長趨勢。
表13 101至109年度我國各區域尖峰負載日電力供需統計表
單位：千度
項 目		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年
供電量	北區	13,292	13,534	13,577	13,834	13,920	14,220	14,455	14,326	14,453
	中區	9,642	10,066	10,309	10,312	10,828	10,885	11,480	11,642	11,730
	南區	10,147	10,358	10,936	11,103	11,116	11,154	11,122	11,099	11,531
供電能力	北區	13,983	13,917	13,878	13,346	13,362	12,685	14,179	14,956	14,197
	中區	13,149	12,998	13,048	13,058	13,325	13,255	13,440	14,302	15,404
	南區	13,454	12,994	13,025	12,904	12,918	12,894	13,132	14,035	14,314
供電餘裕	北區	691	383	301	-488	-558	-1,535	-276	629	-257
	中區	3,507	2,932	2,739	2,746	2,497	2,370	1,960	2,660	3,674
	南區	3,307	2,636	2,089	1,801	1,802	1,740	2,010	2,936	2,783

說 明：1.因部分小型再生能源無法以地理位置劃分統計發電量，故以區域供電能力呈現。
2.區域供需資料採各年度尖峰負載日資料。
資料來源：台電公司提供。
表14 107至109年度區域尖峰電力供需暨輸送流向表 單位：Mwh
年度	區域	尖峰供電實績	尖峰用電需求量	尖峰輸送實績	輸送流向
107年度	北區	10,469	15,104	2,096	中送北
	中區	10,469	10,307	1,934	南送中
	南區	13,572	11,638	1,934	南送中
108年度	北區	11,904	13,942	2,038	中送北
	中區	10,215	10,375	2,198	南送中
	南區	14,939	12,741	2,198	南送中
109年度	北區	11,755	14,453	2,698	中送北
	中區	12,140	11,730	2,288	南送中
	南區	13,819	11,531	2,288	南送中

說 明：部分小型再生能源無法以地理位置劃分統計。
資料來源：台電公司107至109年度各年度電業年報「尖峰電力供需」表。
(二)部分線路負載超過額定容量，允宜儘速研謀改善
為維持供電系統穩定安全運轉，台電公司訂有輸電系統規劃準則，以供投資新建或擴充輸變電設備，及規劃輸電系統之依據。該準則考慮之情況係以所定設備故障情況或停用條件下，輸電系統仍可維持正常運轉之狀態[15]。
[15] 台灣電力股份有限公司輸電系統規劃準則第2條規定：「本準則考慮之情況係以所定設備故障情況或停用條件下，輸電系統仍可維持正常運轉之狀態。」
按台電公司年報資料顯示，北、中、南三區於夏季尖載用電期間，均有部分線路負載較重或超過額定容量，致發生瓶頸路線之情形(詳表15)。允宜評估對供電系統安全運轉、可靠度之影響，並儘速研謀改善。
表15 瓶頸路線一覽表
區域	線路別	發生瓶頸時間	發生瓶頸原因
北部地區	161KV汐止-民權紅、白線	夏季尖載用電期間	部分線路超過架空線額定容量110%。
	69KV頂湖~汴園線		環路負載較重，線路N-1導致超載。
	69KV頂湖~東埔線
	69KV松樹~廣興線
	69KV松樹~普仁線
中部地區	161KV彰濱~草港、福興線(彰濱端、福興端)		部分線路超過架空線額定容量110%。
南部地區	69KV台南~大灣一、二路(台南~大灣~後甲~台南環路)		環路負載較重，線路N-1導致超載。

說 明：據台灣電力股份有限公司輸電系統規劃準則定義，N-1準則為發電機組、輸電線路、變壓器之任一設備，因檢修或事故停用情況下，輸電系統仍可正常運轉。
資料來源：台電公司編印109年度電業年報「表3-6 瓶頸路線」。
綜上，部分地區於尖峰負載時間因電力供給不敷需求，致長期仰賴跨區輸送電力支援，為免長途跨區輸送電力徒增電力損耗與供電成本，並確保電網供電穩定安全，電源開發規劃允宜妥適配合區域之產業特性與發展趨勢，以及區域電力需求成長趨勢，力求區域電力供需平衡。

四、允宜妥適調控發電燃料之安全存量，並落實執行安全存量政策，俾確保穩定供料與能源安全
我國火力發電依燃料別分為燃油、燃煤、燃氣3種，但3種燃料均仰賴國外進口，鑑於我國電力網為孤島型電網，爰為確保發電燃料供應無虞及能源安全，允宜妥訂燃料安全存量政策並落實執行。謹說明如下：
(一)能源存量相關規定
1.石油管理法規定石油煉製業及輸入業，應儲備前12個月國內石油平均銷售量及使用量不低於60日之安全存量[16]。
[16] 石油管理法第24條第1項規定：「石油煉製業及輸入業，應儲備前12個月國內石油平均銷售量及使用量不低於60日之安全存量。但液化石油氣，應儲備前12個月平均銷售量及使用量不低於25日之安全存量。」
2.經濟部依天然氣事業法第31條第3項規定訂頒「天然氣生產或進口事業自備儲槽容量」，嗣為維持天然氣供氣穩定，於107年8月27日修正增列天然氣安全存量天數規定：「天然氣生產事業存量天數至少為半天。天然氣進口事業自108年1月1日起至110年12月31日止，事業存量至少為7天。111年1月1日起至113年12月31日止，事業存量至少為8天。114年1月1日起至115年12月31日止，事業存量天數至少為11天。自116年1月1日起，事業存量天數至少為14天。」
3.依經濟部規定，電能供應事業燃煤火力發電廠應儲存上1年度之平均使用燃料30天以上數量[17]。
[17] 經濟部107年3月9日經能字第10704601100號公告修正「能源供應事業及能源用戶達應辦理能源管理法規定事項之能源供應數量、使用數量基準及應儲存之安全存量」附表1。
(二)台電公司109年底燃煤存量低於規定標準
據台電公司說明：「原則依季節特性，配合發電及卸儲條件，規劃適宜燃煤存量。110年度燃煤存量規劃值以上一年度平均燃煤日用量之38天為規劃值，各月存量天數介於30~40天之間。110年度迄3月底之存量情形，符合存量管控之目標區間。」
惟查台電公司108年度燃煤耗用總量27,443千公噸，平均每日耗用量75.186千公噸，依經濟部規定「應儲存燃煤平均使用燃料30天以上數量」換算，則109年度燃煤存量至少應為2,255.589千公噸，然據該公司統計，109年底實際燃煤存量為1,773千公噸。顯未達經濟部規定之存量。
至天然氣部分，因台電公司非屬天然氣生產或進口事業，且基於儲氣槽用地取得、興建成本及儲氣成本等諸多因素考量，現行燃氣火力發電並無儲備天然氣設置，而係直接由中油公司供氣發電，故無天然氣存料。
(三)近年天然氣最低存量紀錄最多僅7.2天，為應111年最低存量規定將調升至8天，允宜預為籌謀因應
據中油公司統計，105至109年度天然氣最低存量紀錄分別為7天、6.3天、5.8天、7.1天及7.2天，顯示107年度天然氣最低存量僅5.8天，108及109年存量紀錄雖已達規定標準，然最低存量紀錄分別僅7.1天及7.2天，臨界最低標準邊緣(詳表16)，況且依規定111年1月1日起天然氣進口事業最低存量天數將提高至8天，鑑於中油公司為國內唯一之天然氣供應商，又燃氣火力發電為我國最大電源，中油公司宜加強天然氣燃料安全存量調控，以確保燃氣火力發電之燃料供應無虞，並穩定供電。
表16 中油公司105至109年度燃料存量紀錄表 單位：天
項 目		105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
天然氣	最高	12.2	13.3	14.6	13.9	14.2
	最低	7	6.3	5.8	7.1	7.2
	平均	9.7	9.9	10.4	10.9	11.2
燃料油	最高	86.99	85.73	115.76	131.81	199.83
	最低	60.03	60.06	60	72.49	60.32
	平均	71.8	66.22	80.69	92.11	138.49
柴油	最高	86.7	86.91	84.95	86.59	75.39
	最低	60.56	63.19	60.85	61.17	61.04
	平均	70.44	75.26	70.29	72.31	68.02

資料來源：中油公司提供。
綜上，鑑於我國為孤島型電網，電力必須自給自足，又我國發電占比最高之燃氣及燃煤火力發電所需燃料均仰賴國外進口，為確保發電燃料供應無虞及供電安全，允宜加強調控燃料存量，並落實執行安全存量政策。

五、宜依各種電源特性及能源配比目標，審慎評估備用容量之妥適性，俾確保供電穩定可靠
依台電公司公開資訊網公告，「備用容量」係指系統在各發電機組正常發電情況下，可提供之最大發電容量(即系統規劃淨尖峰能力)，與每年之「最高小時用電量」(即系統尖峰負載)之差額，可用來衡量每年之供電充裕度[18]。備轉容量係指當天實際可調度之發電容量裕度，亦即系統每天之供電餘裕[19]。「備轉容量率」則係用來衡量每日供電可靠度之指標[20]。
[18] 備用容量=系統規劃淨尖峰能力-系統尖峰負載。
[19] 備轉容量=系統運轉淨尖峰能力-系統瞬時尖峰負載(瞬間值)。
[20] 備轉容量率=〔系統運轉淨尖峰供電能力-系統瞬時尖峰負載(瞬間值)÷系統瞬時尖峰負載(瞬間值)×100%〕。
故正常情況下，備用(轉)容量越高，代表電源系統供電裕度及可靠度越高。但過高之備用(轉)容量恐淪為過度投資或產能閒置之浪費情事。爰此，隨著能源配比目標調整，無法穩定發電之間歇性再生能源占比增加，妥慎規劃合宜之備用(轉)容量率以確保供電穩定可靠乃為不容輕忽之課題。謹說明如下：
(一)我國現行備用容量率為15%
查自101年度迄今政府核准之合理備用容量率目標值為15%[21]，據台電公司表示：「我國訂定備用容量率目標15%與各國水準相當，以美國德州為例，其因受冰風暴襲擊致停電事故，各方皆指責係因電網備用容量不足導致事故擴大，故我國獨立電網因應極端氣後更需準備充裕備用容量，另依我國過去經驗，以備用容量率15%作為電源開發規劃目標可確保長期供電穩定。」
[21] 95年度以前政府核准之備用容量率為20%，95年起備用容量率目標降為16%，101年度起再降為15%。
(二)近年用電尖峰期間備轉容量率偏低，尖峰負載時段供電裕度緊澀
台電公司將供電裕度分為5級：1.供電充裕：備轉容量率≧10%；2.供電吃緊：備轉容量率介於10%～6%之間；3.供電警戒：備轉容量率≦6%；4.限電警戒：備轉容量90萬瓩以下；5.限電準備：備轉容量50萬瓩以下。
據台電公司統計，105至109年度實際備用容量率分別為10.4%、9.8%、10.0%、16.8%及16.4%。同期間夏季月瞬間尖峰備轉容量率為：3.41%、3.17%、6.17%、10.08%及10.12%。同期間備轉容量率最低日分別降至1.64%、1.72%、2.89%、6.02%及10.01%(詳表17)。
以上顯示105至107年度備用容量率未達目標值，108至109年度備用容量率雖達政府核准之目標值(15%)，惟夏季月瞬間尖峰備轉容量及最低日之備轉容量率均低於目標值，甚至發生供電吃緊(6%～10%)情況，反映夏季用電高峰期電力供應緊澀之窘境。
(三)無法配合調度指令出力之再生能源亦納入備用容量推估值，恐無法真實反映可供調度之發電容量，可靠度容有疑慮，允宜規劃妥適之配套
按備用容量率是衡量電力系統發電端供電可靠度之指標。據台電公司說明，備轉容量係指排除已規劃大修之機組後，各旬剩餘可發電機組(包括核能、火力、再生能源等)之供電能力總和扣除預估尖峰負載。顯示該公司於推估備轉容量時，亦納入無法配合指令調度之間歇性再生能源納入計算。
惟風力、太陽能及慣常水力等再生能源之發電出力，分別受限於風力、日光強弱及水量豐枯等條件，無法配合人力調度指令增加發電出力，例如入夜後之太陽光電裝置、風力不足之風電裝置均無法發電出力，爰將風力及太陽能等間歇性能源之裝置容量計入備轉容量，恐無法如實反映實際可供調度之發電機組容量，影響其尖峰負載期間之供電可靠度與穩定度，允宜審慎評估將再生能源納入備用容量之妥適性，並規劃儲能輔助等相關配套，俾確保供電之可靠度。
(四)我國再生能源發展以風力及太陽能為主軸，均屬間歇性能源，允宜配合能源配比調整，滾動檢討備用容量率
查我國再生能源發展計畫係以風力及太陽能為兩大主軸，均為無法配合調度指令增加出力之間歇性能源。
據台電統計，我國電力需求特性，每日約有兩個尖峰負載值，通常第一個尖峰值發生在中午時段，第二個尖峰值則發生在晚上時段[22]，實際發生時間受當天氣溫影響。按中午尖峰負載時段，亦為太陽能供電能力最大之時段，故再生能源尚能供給調度，然太陽下山後，太陽能供電能力受限，致無法於第二個尖峰負載時段提供助益，至風力出力則受季節與當下風力強弱而定。爰為確保電源系統供電穩定，此等再生能源除須搭配儲能輔助設施外，亦須建置相應容量之其他可供調度電源機組支援備用，以確保穩定供電。
[22] 例如110年6月18日台灣電力系統尖峰值分別發生於下午1點30分左右及晚上7點左右。
查經濟部能源局108/109年度全國電力資源供需報告「108至116年逐年備用容量率目標規劃表」揭示，116年尖峰負載將達4,133萬瓩、淨尖峰能力4,959萬瓩，備用容量率為19.9%，似已配合再生能源發展目標調整備用容量率。爰此，台電公司允宜參酌前開備用容量率目標及能源配比變化，滾動檢討備用容量率之妥適性。
綜上，備用(轉)容量率攸關電力系統供電裕度與可靠度，近年備尖峰時段備用容量率偏低，況且將無法配合調度指令出力之再生能源納入備用容量規劃，恐無法如實反映供電裕度，妥適性容有檢討空間，允宜配合能源配比調整及電源特性重新檢視備用容量率之妥適性。
表17 105至110年3月底台電系統備用容量一覽表
項 目	105年	106年	107年	108年	109年	110年1-3月
主管機關核定備用容量率(%)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
規劃備用容量率(%)	9.2	13.2	14.2	16.0	16.1	15.8
總裝置容量(MW)	42,132.5	41,886.7	44,509.1	47,778.9	49,773.6	53,669.0
系統淨尖峰能力(MW)	39,604.8	39,817.4	40,751.0	43,292.0	43,914.8	說明4
系統尖峰負載(MW)	35,863.7	36,258.8	37,056.9	37,067.1	37,714.6	說明4
備用容量(MW)	3,741.1	3,558.6	3,694.1	6,224.9	6,200.2	說明4
實際備用容量率	10.4	9.8	10.0	16.8	16.4	說明4
備轉容量率最低日之備轉容量率	1.64	1.72	2.89	6.02	10.01	10.06
備轉容量率最高日之備轉容量率	17.86	13.76	13.79	26.86	17.22	11.9
夏季月瞬間尖峰負載(MW)	36,199.1	36,452.8	37,350.9	37,383.4	38,020.1	說明5
夏季月瞬間尖峰備轉容量率(%)	3.41	3.17	6.17	10.08	10.12	說明5

說 明：1.規劃備用容量率：105～107年度係依前一年度長期電源開發方案預估值填報；108～110年度係參考經濟部能源局「107年全國電力資源供需報告」填報。其中106-108年度備用容量率相關計算，均已扣除核一廠之供電能力。
2.總裝置容量：105～109年度係該年底總裝置容量實績值，110年度係依前一年度長期電源開發方案預估值填報。
3.系統淨尖峰能力：105～109年度係該年度尖峰實績值。
4.「系統淨尖峰能力」、「系統尖峰負載」、「備用容量」及「實際備用容量率」需視系統當年度最高尖峰負載日界定後，方進行統整計算，一年僅一數值，台電公司將持續觀察110年度尖峰負載變化，預計年底界定110年度最高尖峰負載日後，檢討實際備用容量率。
5.採各年度夏季最高瞬時尖峰負載日資料(105/7/28、106/8/15、07/8/1、108/7/17、109/7/23) ，故110年尚無資料。
6.因每日均有備轉容量率，故提供當年度備轉容量率最低日及最高日 (假日除外)之數值，另110年採1～3月期間。
7.夏季尖峰用電量為每年6至9月售電量加總，故110年尚無資料。
資料來源：台電公司提供。

六、鑑於各種電源發電成本差異頗巨，且火力發電燃料受制於國際市場行情，允宜強化成本控管措施
依行政院109年11月18日院臺綠能字第10901945589號函核定之「能源轉型政策白皮書」揭示，我國至2025年能源發電結構配比為：燃氣50%、燃煤27%、綠能(再生能源)20%、其他2%(含燃油發電及抽蓄水力)、核能1%。爰我國未來以燃氣、燃煤火力發電及再生能源為三大主力電源。
惟我國燃氣及燃煤火力發電燃料全數仰賴進口，致發電成本受制於國際市場行情。再者，各種電源發電成本差距懸殊，顯示我國主要電源成本不易掌控，允宜加強發電成本控管措施，以利穩定供電成本，降低電價調漲壓力，並利能源轉型目標之達成。謹臚陳如下：
(一)各種電源發電成本高低差異頗巨，尤以民營風力發電成本為最高，且逐年上升
據台電公司提供資料顯示，目前我國各種電源發電成本以民營風力每度5.7813元為最高，其次為民營太陽能每度4.922元，再次者為民營生質能4.7738元/每度；而以台電自發電風力每度0.95元為最低 (詳表18、圖5)。
以上最高成本之民營風力5.78元/每度與最低成本之台電自發電風力成本0.95元/每度相差4.83元，差異幅度超過5倍，顯示各種電源成本差異頗巨，民營再生能源發(購)電成本明顯高於其他電源成本，且逐年增高。據台電公司表示，主要係108年起躉購費率較高之離岸風力併聯量陸續增加所致。
按目前再生能源購電量占比尚低[23]，故對整體供電成本影響較不顯著，然而我國近年大力推展離岸風電及太陽能，未來將陸續完成裝設，隨著較高成本之離岸風電及太陽能加入併網量漸增，對整體供電成本之影響勢將日益加重，為降低因此造成之電價調升壓力，允宜預為籌謀相關因應對策與配套方案。
[23] 110年1至4月累計再生能源購電量32.31億度，占總發購電量735.15億度之比率為4.39%。
(二)火力發電燃料全數仰賴進口，宜強化燃料採購、匯率避險及成本控管作業
我國燃煤、燃氣火力發電所需之燃料全數仰賴國外進口，致火力發電成本完全受制於國際燃料價格波動，近年因受惠於全球經濟增長放緩，與再生能源之替代效應影響，國際市場煤炭、天然氣價格回落，加上台幣對美元匯率走升，致燃煤與燃氣發電成本下降，110年1至3月份平均每度成本雙雙降至2元/度以下。
惟國際原物料行情受國際政經情勢影響，瞬息萬變，何時翻揚走升難以預料，況且近期國際天然氣期貨價格已較上年同期上漲超過1倍[24]；澳洲煤期貨價格亦創109年以來新高。再者，燃煤及天然氣等燃料採購價格均以美元計價，而台幣兌美元匯率亦非我國可控制，且難以預測。
[24] 2021年7月4日天然氣期貨歷史價格3.692美元/百萬英熱，2020年7月12日價格1.718美元/百萬英熱。
按我國能源政策目標，燃氣、燃煤發電占比合計達77%，其發電成本波動將牽動整體供電成本甚鉅，爰宜強化燃料採購、匯率避險及成本控管作業，並預為籌謀燃料價格走升之因應對策與配套方案，以降低國際燃料價格波動之衝擊。

表18 我國105至110年度各種發電成本比較表 單位：新台幣元/度
項 目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
自發電部分	1.8657	1.9000	2.0218	2.0242	1.7838	1.5988
抽蓄水力	2.8949	3.3450	3.4773	3.3368	2.7724	1.9859
火力	1.7608	1.8916	2.1362	2.2162	1.7144	1.6215
燃油	3.6096	3.6680	4.8652	5.6646	5.2590	4.5532
燃煤	1.0950	1.3520	1.6280	1.6249	1.3249	1.3105
天然氣	2.1259	2.1453	2.3900	2.5743	1.9069	1.7173
核能註1	2.3468	1.8617	1.2762	1.1387	1.9493	1.3237
再生能源	1.2684	1.5706	1.8470	1.5107	2.3299	2.4171
一般水力	1.1195	1.4775	1.8015	1.3577	2.5461	2.8924
風力	2.2456	1.9076	1.8777	1.9996	1.4348	0.9511
太陽能 註2	9.4914	8.5209	6.3035	3.8171	3.0280	3.5921
其他	-	-	-	-	-	-
購電部分	2.2525	2.3615	2.6856	2.9247	2.7965	2.4526
民營火力	2.2460	2.3223	2.6412	2.8777	2.5732	2.1198
燃煤	1.8954	1.8366	2.1714	2.4734	2.4567	1.9202
燃氣	2.6365	2.8414	3.1196	3.2643	2.6947	2.2724
汽電共生	1.8957	1.9149	2.1470	2.0637	2.0425	1.9314
再生能源	3.4078	3.6900	3.9892	4.2609	4.6498	4.8717
水力	1.5657	1.5058	1.5788	1.5898	1.7354	1.9353
風力 註3	2.2707	2.3922	2.4614	3.1385	4.3144	5.7813
太陽能	6.1201	5.7365	5.3592	5.1994	5.0375	4.9220
地熱	-	-	4.9430	6.1710	5.6677	-
生質能	3.2812	3.4686	3.5835	3.9098	4.7500	4.7738
合 計	1.9535	2.0006	2.1642	2.2270	2.0171	1.7791

說 明：1.105年核能發電成本較高，係應原能會要求，將核燃料乾式貯存場由露天式改採室內貯存方式設計，增加認列核後端除役費用，惟106年已迴轉該筆費用，故排除該筆費用後，105年核能發電單位成本為1.42元/度。109年則因經濟部核定核能後端營運總費用重估案，認列核能發電後端處置費用估計變動數約241億元，致單位發電成本較高。
2.107年起太陽能發電成本逐漸降低，主係發電效益較高之大型案場彰濱光電站自107年12月起併聯發電及南鹽光電站自109年4月起併聯發電，光電發電量大幅增加，致平均每度發電成本大幅下降。
3.108年起風力購電單位成本逐漸上升，主係躉購費率較高之離岸風力併聯量陸續增加，致平均每度購電成本上升。
4.表列資料108年度以前為審定決算數，109年度為自編決算數，110年度為110年1至3月實績數。
資料來源：台電公司提供。

圖5 110年1至3月各種電源發電成本比較圖

資料來源：台電公司提供，本報告繪圖。
綜上，鑑於公用售電業電價費率計算公式內涵[25]，燃料成本及購電成本乃供電售價之重要因子，其成本高低經由電價費率，進而影響國內生產成本與民生經濟，爰宜強化燃料採購、匯率避險及成本控管作業，並預為籌謀燃料價格走升之因應對策與配套方案，以及妥慎精算、控管民營購電成本。
[25] 按經濟部106年11月6日經能字第10604605240號公告「公用售電業電價費率計算公式」：每度平均電價＝〔（購電支出(含利潤)＋輸配電支出(含利潤)＋售電服務費用＋公用售電業合理利潤）/售電度數。另有關公式相關計算因子規定，購電支出內含全數電力成本及其利潤。其中再依會計科目細分為燃料成本、稅捐及規費…其他電業經營相關費用…。

七、部分能源設施老舊或超齡運轉，或發電用水壩(庫)嚴重淤積，允宜審慎評估對發電效能之影響，並研謀改善方案
查台電公司為維持電力設施正常運轉以確保供電安全與穩定，每年編列約200億元辦理電廠、變電所及輸配線路等生產設備之年度歲檢及零星維護工作、機械及設備修護費。另中油公司為維護油氣供輸相關設施修理保養與保固費預算亦達數十億元。經查：
(一)部分發電機組建置時間久遠，其中78部機組已超過預定耐用年限，允宜強化維護及現場巡檢措施，俾確保運轉效能
依台電公司說明，我國電力機組預定使用年限分別為：水力機組30年、燃煤機組40年、燃氣機組30年、核能機組40年、風力機組20年、太陽光電機組20年。
惟據台電公司統計，110年3月底止計78部機組建置時間已超過原定耐用年限，該78部機組裝置容量(含水力及火力)合計達3,974.72千瓩，占總裝置容量5萬133.93千瓩之比率達7.93%，預估可供發電量189.88億度/年(詳表19)。
按台電公司說明，發電機組預定耐用年限，並非等同經濟耐用年限，故機組屆齡並非必須立即除役之要件。惟為確保機組運轉之穩定可靠及發電效能，允宜針對老舊機組實施加強維護及現場巡檢措施。
表19 截至110年3月底已屆齡尚未除役之發電機組一覽表
電廠/發電站	機組別	建置 / 年月	預定使用年限	裝置容量(瓩)	預計年發電量 / (千度)	預計容量因數 / (%)	近5年平均容量因數 / (%)
桂山發電廠	烏來#1	43.06	73.06	22,500	92,000	46.83	48.36
	烏來#2	30.12	69.12
	桂山	30.02	60.02	13,000	74,000	64.98	68.58
	翡翠	75.08	105.08	70,000	226,100	36.87	35.61
石門發電廠	石門#1	53.05	83.05	90,000	128,600	16.31	18.45
	石門#2	53.01	83.01
	義興	72.07	102.07	40,000	171,200	48.86	47.56
蘭陽發電廠	圓山	30.12	60.12	18,000	91,400	57.91	54.45
	天埤#1~#3	11.06	41.06	8,375	53,900	73.47	68.13
	天埤#4	22.12	52.12
大甲發電廠	德基#1	63.11	93.11	234,000	335,000	16.34	14.45
	德基#2	63.08	93.08
	德基#3	63.07	93.07
	天輪#1	68.03	98.03	195,000	504,300	29.52	26.59
	天輪#2	42.08	72.08
	天輪#3	41.09	71.09
	天輪#4	45.04	75.04
	天倫#5	85.04	115.04
	后里	民前1.08	民前29.08	950	4,600	55.28	54.06
明潭發電廠	鉅工	26.08	56.08	43,500	129,600	34.01	32.77
	北山	78.07	108.07	4,320	28,000	73.99	72.09
大觀發電廠	一廠	23.07	53.07	110,000	371,400	38.54	34.49
	二廠#1~#2	74.01	104.01	1,000,000	1,050,500	11.99	11.96
	二廠#3	74.06	104.06
	二廠#4	74.09	104.09
萬大發電廠	萬大#1~#2	46.07	76.07	55,700	140,900	28.88	27.21
	萬大#3	32.03	62.03
	萬大#4	101.09	131.09
曾文發電廠	曾文	62.07	92.07	50,000	218,700	49.93	46.47
東部發電廠	立霧#1	40.12	70.12	32,000	123,300	43.99	39.41
	立霧#2	43.03	73.03
	龍溪	75.07	105.07	4,700	28,200	68.49	60.55
	龍澗#1	48.07	78.07	97,200	233,800	27.46	22.03
	龍澗#2	73.09	103.09
	水濂	74.04	104.04	9,500	47,000	56.48	59.66
	清水#1~#2	39.09	69.09	7,000	38,500	62.79	58.11
	清水#3	28.06	58.06
	清流	72.12	102.12	4,200	26,300	71.48	65.66
	銅門#1	44.01	74.01	21,000	121,200	65.88	62.17
	銅門#2、#3	44.07	74.07
	榕樹	56.02	86.02	2,700	14,700	62.15	61.62
	初英	30.02	60.02	2,000	13,400	76.48	73.01
	溪口	49.05	79.05	2,700	12,300	52.00	48.13
	東興#1	39.08	69.08	800	1,700	24.26	18.07
	東興#2	47.12	77.12
協和發電廠	3號機	69.03	＊40年	500,000	4,257,360	97.20	39.38
	4號機	74.08	＊40年	500,000	4,274,880	97.60	36.23
台中發電廠	CT1~CT4	79.07	＊20年	280,000	1,505,320	61.37	7.51
大林發電廠	5號機	64.10	＊40年	500,000	4,231,080	96.60	52.15
	6號機	83.09	40年	550,000	4,695,360	97.45	61.06
尖山發電廠	1號機	89.12	109.12	10,443	55,994	61.21	33.12
	2、3號機	89.11	109.11	20,886	111,988	61.21	25.58
	4號機	90.12	110.02	10,443	55,994	61.21	32.67
塔山發電廠	塔山#1、#2	89.07	109.07	15,800	87,054	62.90	45.13
	塔山#3	89.09	109.09	7,900	43,527	62.90	44.92
	塔山#4	89.10	109.10	7,900	43,527	62.90	46.17
	夏興#1~#2	71.07	＊20年	6,336	31,956	57.57	11.63
	夏興3號	78.11	＊20年	3,512	15978	51.94	11.69
	夏興#4~#6	82.05	102.05	10,464	51,930	56.65	20.33
	麒麟#5~#6	80.11	100.11	3,080	15,894	58.91	41.91
	南竿#8	78.08	98.08	1,540	7,709	57.14	17.76
	南竿#9	82.07	102.07	1,540	7,709	57.14	18.28
	南竿#10	85.11	105.11	1,500	7,947	60.48	27.83
	南竿#11	87.08	107.08	2,500	12,509	57.12	7.86
	南竿#12	89.10	109.10	2,500	15,509	57.12	12.50
	北竿#4	80.09	100.09	1,080	5,046	53.34	0.03
	北竿#5	83.12	103.12	1,080	5,046	53.34	0.04
合 計				3,974,724	18,988,472

說 明：1.協和發電廠#3、#4機組預定113年底除役；台中發電廠CT1～CT4預定117年底除役；大林發電廠5號機預定111年底除役；塔山發電廠夏興1～3號機預定112年底除役。
2.表列天倫#5、萬大#4及大林6號機尚未屆預定使用年限，爰該3部機組之「裝置容量」602,925瓩及「預計年發電量」4,831,445千度不計入合計數。
3.表列最近5年係指105至109年度。
資料來源：台電公司提供。
(二)老舊火力機組近5年平均容量因數遠低於預定值，允宜評估機組老舊對發電效率之影響，並研謀改善
據台電公司統計105至109年度各機組發電資料顯示，超齡運轉機組平均發電容量因數多小於預定容量因數，排除發電能量受制於水情之水力機組，以火力發電機組近5年平均容量因數為例，協和發電廠3號、4號機105至109年度平均容量因數實績值分別為39.38%及36.23%，遠低於預定容量因數97%；台中發電廠CT1～CT4近5年平均容量因數實績為7.51%，遠低於預定值61.37%；大林電廠5號、6號機預定容量因數分別為96.60%及97.45%，近5年平均容量因數實績分別為52.15%及61.06%(詳表19)。
另依能源局編印109年度能源統計揭示，台電公司汽力發電機組包含燃油、燃煤、燃汽三種機組，2020年度發電淨熱效率分別為燃油31.70%、燃煤37.01%、燃氣32.33%，均較2019年度淨熱效率微幅下降，其中燃氣汽力機組淨熱效率32.33%更是2015年以來最低(詳表20)。
據台電公司公開資訊網揭露，109年度全體火力機組低熱值毛效率值為46.0%，為歷年來最佳狀況，係因逐步汰舊改建為高效率新機組或進行設備改善所致[26]。以上反映新機組發電效率優於舊機組，爰此，允宜評估機組老舊對發電效率之影響，並研謀改善方案。
[26] 參台電公司公開資訊網/資訊揭露/發電資訊/火力營運現況與績效/火力營運指標https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=202&cid=131&cchk=c4aff75d-c49f-4848-85f1-05f2cf843481
表20 台電火力發電廠淨熱效率表 單位：%
年度別	汽 力 機			柴油機	氣渦輪	複循環
	燃 油	燃 煤	燃 氣
2015	34.40	35.86	34.44	36.47	23.98	45.31
2016	34.44	36.16	33.51	36.68	25.21	44.93
2017	34.82	36.59	34.70	37.23	25.16	44.92
2018	33.71	36.93	34.35	36.44	25.36	46.03
2019	32.49	37.33	32.81	36.35	24.34	46.53
2020	31.70	37.01	32.33	36.69	26.02	46.86

資料來源：摘錄自經濟部能源局編印，110年7月出版，109年度中華民國能源統計手冊「36.台電火力發電廠淨熱效率表」。
(三)部分輸電鐵塔鐵柱設施建置時間久遠，宜落實輸配電系統設施維護檢查作業
查台電公司輸電線路鐵塔之會計財產年限定為15年，然據台電公司統計，目前全國輸電鐵塔及鐵柱數量分別為1萬9,675座及3,111座，合共2萬2,786座，其中建置時間超過20年之鐵塔(柱)合計達1萬2,825座，占56.28%(詳表21)。另據該公司提供資料顯示，截至110年3月底止，已逾會計年限之輸電設備計有變壓器112台、斷路器1,494台、空斷開關1,629具、裝甲開關箱2,094檔、鐵塔15,009座。其中已規劃汰換提案者：變壓器9台、斷路器12台、空斷開關162具、裝甲開關箱528檔、鐵塔47座(詳表22)。
復據台電公司表示：「輸電設備之耐用年限非以年份決定是否需汰換，實際耐用年限視環境有所差異，若位於鄰近沿海或環境汙染較多之重鹽霧害污染區，鐵塔會縮短耐用年限，反之若位於山上較無污染處則會延長耐用年限，因此正常情形下鐵塔之耐用年限至少20年以上。若於巡檢時發現鐵塔構材已銹蝕嚴重將立即辦理汰換作業(不分年限)…配電線路及附屬設備每年均依法定公告維護周期辦理維護檢查工作，如發現有斷線、接觸不良、接點發熱、龜裂或鏽蝕嚴重等異常狀況，即依據嚴重程度，分別安排『立即』、『15日內』或『6個月內』進行停電改修或設備汰舊換新作業。
另為使輸電設備達預期之投資效益，以及使設備使用年限最大化，設備實際使用年限係視設備所處環境而異，非單純以會計年限決定是否需汰換…針對弱點及超過會計年限之設備加強巡視，並每年滾動檢討設備之運轉狀況及定期辦理設備評鑑，據評估結果安排設備汰換期程。」
以上顯示台電公司輸配電設備及線路鐵塔(柱)之汰換時程，係依個別設施(備)實際狀況而定，鑑於建置時間久遠之設備數量眾多，允宜落實現場巡檢作業，並加強巡視人員之專業判斷能力，俾確保設施維持正常運作。
表21 全國輸電鐵塔建置年數分析表 單位：座
年數	5年以下	超過5年～10年以下	超過10年～20年以下	超過20年～30年以下	超過30年～40年以下	超過40年～50年以下	超過50年
數量	813	1,670	4,367	4,856	5,676	1,783	510

說 明：另有鐵柱3,111座。
資料來源：台電公司提供。
表22 已逾會計年限之輸變電設備數量及規劃汰換統計表
項 目	逾會計年限 / 設備數量	汰舊換新提案	備 註
變壓器	112台	9台	逾汰換年限設備，除按維護點檢週期，停電檢修外，並落實狀態基準維護(CBM)，以提昇設備使用效益。
斷路器	1,494台	12台
空斷開關	1,629具	162具
裝甲開關箱	2,094檔	528檔	經年度汰舊換新評鑑，依重要度安排汰換順序。
鐵塔	15,009座	47座

資料來源：台電公司提供。
(四)部分天然氣儲存設施已超過財務年限，雖經辦理延壽，仍宜強化管理維護措施，以確保設施安全可靠性
中油公司乃國內唯一天然氣供應商，全台天然氣相關之卸、輸、儲設施皆屬該公司獨家擁有，查台電公司除林口電廠及離島電廠所需之柴油由台塑石化公司供應外，其餘各火力發電廠所需之天然氣、低硫燃料油及柴油等均由中油公司供應。顯示中油公司相關設施乃我國火力發電之重要關鍵設施。
查中油公司目前擁有11座天然氣儲槽，建置時間分別為79年永安廠一期3座、95年永安廠二期3座、97年台中廠一期1座、98年台中廠一期2座、台中廠108年2座，其中除台中廠108年建置之2座儲氣槽預定耐用年限為10年外，其餘預定耐用年限為20年。
按前開預定耐用年限推算，則永安廠一期3座儲槽於99年9月屆齡，永安廠二期3座儲槽屆齡時間為115年10月，然據中油公司說明，該預定耐用年限係依據行政院主計總處財物標準分類(106年版)，非設計耐用年限，且永安廠一、二期計6座儲槽均已經辦理延壽作業，預計分別可延長至民國153年及245年(詳表2)。中油公司允宜注意並確實執行各項管理維護措施，以確保設施運轉之安全可靠。
(五) 部分水壩(庫)淤積嚴重，有效容量率不及3成，允宜加速清淤作業，以確保水庫蓄豐濟枯功能及水力發電能量
目前我國水力發電除大觀二廠(明湖電廠)及明潭電廠為抽蓄水力發電外，其餘均屬慣常(川流)水力發電。由於慣常水力發電量大小決定於水流之高低落差與流量大小，故經常在河川上游或水位高處興建攔水或蓄水設施，如水壩、堰堤、水庫、蓄水池等，以蓄積水之位能[27]。
[27] 參商鼎數位出版有限公司2012年9月出版郭箴誠著「綠色新希望-再生能源」(第50-85頁)。
查台電公司管理發電用途之水壩(庫)計有阿玉壩等21座水壩(庫)，原設計容量合共6億1,353.24萬立方公尺，然因部分水壩(庫)淤積嚴重，致整體水壩(庫)有效容量僅剩3億7,990.91萬立方公尺，整體有效容量率為61.92%，其中以武界壩有效容量率僅剩4.44%淤積情形最為嚴重，另木瓜壩、谷關水庫及霧社水庫有效容量率分別為24.00%、24.92%及25.25%，均不及3成(詳表23)，嚴重折損水壩(庫)蓄豐濟枯之調節功能，亦恐影響水力發電能量。
據台電公司提供105至109年度水庫清淤資料，雖顯示每年均達成或超越預定清淤目標，惟105至109年度累計清淤量367.13萬立方公尺，平均每年清淤量僅73.426萬立方公尺(詳表24)，相較各水庫淤積總量2萬3,362.33萬立方公尺[28]猶如杯水車薪，允宜研謀加速清淤方案，俾提升水庫蓄豐濟枯之功能與發電能量。
[28] 淤積總量=水庫設計總容量6萬1,353.24萬立方公尺-實際有效容量3萬7,990.91萬立方公尺。
表23 台電公司管轄之水庫(壩)設計容量與目前有效容量一覽表
水庫名稱	建造年度	設計總容量 / (萬立方公尺)	目前實際有效容量(萬立方公尺)	有效容量率 / (%)
阿玉壩	36	10.50	3.87	36.86
羅好壩	36	30.80	17.56	57.01
桂山壩	30	42.30	28.28	66.86
粗坑壩	民國前3年	24.00	17.31	72.13
士林攔河堰	89	105	67.03	63.84
德基水庫	63	23,200	18,642	80.35
青山壩	59	69.00	61.22	88.72
谷關水庫	50	1,710.00	426.12	24.92
天輪壩	45	82.40	26.80	32.52
馬鞍壩	87	96.50	43.20	44.77
日月潭水庫	23	17,161.00	12,806.04	74.62
明湖下池水庫	73	975.58	692.16	70.95
武界壩	23	1,400.00	62.10	4.44
明潭下池水庫	84	1,440.00	1,239.32	86.06
銃櫃壩	26	12.86	9.50	73.87
霧社水庫	48	14,860.00	3,752.88	25.25
龍溪壩	48	23.60	16.50	69.92
木瓜壩	74	0.50	0.12	24.00
水濂壩	44	2.20	2.10	95.45
溪畔壩	54	34.00	22.60	66.47
南溪壩	100	73.00	54.20	74.25
合 計		61,353.24	37,990.91	61.92

資料來源：台電公司提供。
表24 105至109年度台電管轄之水壩(庫)清淤統計表 單位：萬立方公尺
水庫名稱	105年度		106年度		107年度		108年度		109年度
	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際
德基水庫	2	2.16	2	2	3	6.5	9	9	6	11
馬鞍水庫	24	24	24	24	24	36	24	24	25.2	25.2
霧社水庫	1	20	15	16.55	15	20	20	20	20	20.06
士林攔河堰	15	30.8	12	26.8	9	13.58	5	5.4	5.25	10
日月潭水庫	-	-	0.5	0.5	1	1	3	3	3	4.8
明湖水庫	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
桂山壩	1	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-
粗坑壩	-	-	-	-	3	4.5	-	-	-	-
武界壩	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
合 計	43	78.24	53.5	69.85	56	82.58	61	61.4	63.45	75.06

資料來源：台電公司提供。
綜上，台電公司除應加速水壩(庫)清淤作業，以提升水壩(庫)效能與發電能量外，部分發電機組、輸配電設施、鐵塔、鐵柱等設備建置年代久遠，為確保設備維持正常狀態及最佳運轉功能，台電及中油公司允宜強化維護管理人員之專業技術，並落實維護管理作業。

八、為應氣候變遷加劇以及再生能源占比增加，允宜妥慎規劃機組歲修時程，並強化電力供給面管理措施，俾增進系統供電能量
在電源開發計畫推動日益困難，擴增電力系統容量不易之際，加強調度與供給管理措施，乃提升供電能量與穩定供給之重要配套，茲臚陳如下：
(一)機組歲修排程規劃，允宜審慎評估電源配比調整與極端氣候日益劇烈對電力供需之影響
為確保機組安全運轉，台電及民營電廠均定期辦理發電機組檢修作業，然機組大修期間，必須停止運轉無法發電，將限縮系統供電能量，例如110年度台電及民營電廠規劃大修機組合計46部，裝置容量合共2,685.69萬瓩[29]，占整體供電系統容量5,013.39萬瓩之53.57%，爰為確保機組大修期間，系統供電裕度充足，機組大修期程必須妥慎規劃。
[29] 參台灣電力股份有限公司110年度附屬單位預算案(第21頁)。
查電力調度原則綱要第7條第1項及第2項規定：「輸配電業應擬具短期、中期及長期之電力調度運用計畫，其內容至少應包含系統發電排程、機組歲修排程、備轉容量規劃、電力潮流分析、故障電流計算、穩定度分析、區域間總傳輸能力及可傳輸能力等項目。」、「前項短期計畫應每日滾動調整；中期計畫應每月滾動調整。滾動日期如遇假日，須提前於假日之前一工作日完成。」
據台電公司說明：「規劃機組大修時，將參考過去各旬尖峰用電實績、氣候變化可能造成之負載成長，推估下年度各旬尖峰用電量，並基於確保安排機組大修時，系統仍保留充足之供電裕度。復為配合政府減煤增氣政策，將燃煤機組集中安排於空污季進行大修及環保停機，以降低燃煤對空污季供電之影響。」
按近年極端氣候日益劇烈，高溫季節更早來臨，為期更長，且降雨時間日益不均，致我國面臨高溫天氣、缺水之風險日增，今年6月以前我國即遭遇百年罕見之缺水危機，復因高溫天氣提早到來，又部分歲修機組尚未完成檢修作業，無法歸隊供電，致電力供應吃緊。
鑑於機組大修排程攸關供電調度，在極端氣候下，高溫、缺水恐成為未來之新常態下，電力公司於規劃機組大修排程時，允宜針對極端氣候加劇因素進行更深入周延之評估，以確保機組大修作業期間，不影響系統穩定供電。
(二)配合再生能源發展目標逐漸落實，相關輔助服務或儲能設施允宜滾動檢討設置規模
由於風力及太陽能均屬間歇性能源，爰必需配合增加因應間歇性及變動性之輔助性服務，諸如建置具快速升降載能力之複循環機組、改變抽蓄運轉模式及儲能設備等手段來補足，俾確保供電穩定與系統安全。
據台電公司表示，該公司將配合再生能源併網及技術發展滾動檢討實際儲能需求，另依智慧電網總體規劃方案目標，預定於114年達成590MW儲能電池快速輔助服務，其中包含台電公司自有場地建置160MW及採購輔助服務430MW。該公司業分別於110年2月及5月完成東林P/S[30]10MW、台南鹽田光電站15MW儲能系統決標作業。
[30] P/S：一次變電所（Primary Substation簡稱P/S）。
然依再生能源發展條例第6條規定，政府應規劃114年再生能源發電設備推廣目標總量達2萬7,000MW。依「109年太陽光電6.5GW達標計畫」顯示，其中2萬MW已規劃發展太陽光電，顯見我國再生能源發展多屬間歇性能源，為確保電源穩定與系統安全，台電允宜配合再生能源發展進度滾動檢討儲能等相關輔助需求，並適時完成相關建置。
(三)智慧電網計畫宜加強控管執行，俾強化電網強韌度與穩定度
為建構我國智慧電網建設，經濟部能源局於100年8月3日成立「智慧電網總體規劃小組」，101年9月3日獲行政院核定「智慧電網總體規劃方案」。嗣為因應能源轉型、電業法修正及815停電事件後之電力系統總體檢，分別於106年2月及109年2月經行政院同意修正該方案內容。
該方案以推動智慧型電表基礎建設、規劃智慧電網及智慧電力服務為重點，整體硬體設施、系統整合及推廣應用由台電公司主導，預計投入約915億元。
查截至110年3月底，台電公司已完成283所二次變電所電譯數位化汰換，刻依規劃進度辦理配電自動化、調度通訊系統工程；另智慧電網工程計畫規劃於110年完成17所變電所導入IEC61850監控架構，截至110年3月底，已完成15所決標作業、2所準備招標公告作業，預計110年12月可完成。台電公司允宜注意控管執行期程並加強辦理。
為提升電網強韌度與穩定度，提升電力系統運轉效率與再生能源併網能量，確保供電安全可靠，宜注意控管智慧電網相關計畫執行期程並加強辦理。
綜上，鑑於推動電源開發計畫日益困難，擴增機組容量不易，允宜妥適安排機組歲修調度排程，再生能源妥善配置輔助儲能設施，以及加速智慧電網建置作業，俾提升系統供電效能。
九、部分負載管理措施成效呈現衰退，需量競價措施實施時機容有檢討空間，產業節能與用戶節電計畫成效容待加強
為減緩用電需求成長速度以及尖峰負載之用電需求，台電公司長期以來持續推動各項負載管理措施，以引導用戶管理用電，減少尖峰用電。同時經濟部亦針對工業部門之耗能產業推動提升能源及電力使用效率相關計畫。惟據相關資料顯示，前開負載管理措施推動成效仍有加強提升空間，謹臚陳如下：
(一)部分負載管理措施之成效呈現衰減趨勢或容待加強，需量競價措施實施時機允宜與供電裕度妥適配合
查台電公司101年度迄今分別針對不同契約容量之用戶實施減少用電、需量競價、儲冷式空調系統離峰用電及空調暫停用電等各種負載管理措施。各項措施辦理方式主要以提供價格或電費扣減為誘因，引導用戶管理用電，促使用戶改變用電習慣，減少尖峰用電或將尖峰用電移至離峰時間，以避免電力系統超載，並達到維持穩定供電之目的。
據台電公司統計截至109年底止前開各項負載管理措施實施成果：(1)101至109年度間申請減少用電措施最高紀錄為103年度1,308戶、抑低契約容量231萬瓩；(2)需量競價措施申請用戶最高紀錄為108年度1,088戶、抑低契約容量則以109年度之166.5萬瓩為最高紀錄；(3)儲冷式空調系統離峰用電措施累計申請用戶數356戶、主機容量31.3萬馬力，較101年底分別增加85戶、7.3萬馬力；(4)空調暫停用電措施109年度措施用戶62戶、主機容量1.2萬噸，相較101年度171戶、主機容量3.3萬噸，分別減少109戶、2.1萬噸(詳表25)。
綜觀台電公司101至109年度實施負載管理及需量反應機制成果統計資料，109年度減少用電措施及空調暫停用電措施之用戶及抑低用電契約容量均較101至103年度減少，顯示措施效果似有衰減趨勢。另儲冷式空調系統離峰用電自101至109年度僅增加85戶[31]、7.3萬馬力，容有提升空間。
[31] 85戶=109年底累計356戶-101年底累計戶數271戶。
另需量競價措施自104年度開始實施以來，申請戶數及抑低用電量均逐年增加，似乎頗具成效，然卻有顯示系統供電充裕(備用容量率10%以上)狀態，仍實施需量競價措施，妥適性容有檢討空間。例如109年度備轉容量率≧10%以上之天數366天，依供電裕度定義，代表109年度全年處於供電充裕狀態(詳表26)，然109年度除12月以外，其餘1至11月均有實施需量競價措施，累計實際抑低契約容量1萬5,928千瓩、扣減電費2億136萬元(詳表27)，實施需量競價之時機似未與供電裕度妥適配合，允宜檢討改善，俾免減損營收。
表25 101至109年度台電公司實施負載管理及需量反應機制成果表
負載管理措施	101年度		102年度		103年度		104年度		105年度
	申請戶數	容量	申請戶數	容量)	申請戶數	容量	申請戶數	容量	申請戶數	容量
減少用電 / (萬瓩)	1,271	222	1,260	230	1,308	231	1,122	156	974	123
需量競價 / (萬瓩)	-	-	-	-	-	-	161	10.3	824	95.1
儲冷式空調系統離峰用電(萬馬力)	271	24	282	24.7	292	25.5	317	28.7	324	29.3
空調暫停用電 / (萬噸)	171	3.3	168	3.2	145	3.2	125	2.8	111	2.3
負載管理措施	106年度		107年度		108年度		109年度		110年度
	申請戶數	容量(萬瓩)	申請戶數	容量(萬瓩)	申請戶數	容量(萬瓩)	申請戶數	容量(萬瓩)	申請戶數	容量(萬瓩)
減少用電措施	825	125	1,128	145	1,125	152	1,127	146	待年度結束後統計
需量競價	857	123.8	1,044	138.4	1,088	150.3	1,082	166.5
儲冷式空調系統離峰用電	330	29.5	337	29.8	345	30.6	356	31.3
空調暫停用電	103	2.0	75	1.4	69	1.1	62	1.2

說 明：1.表列減少用電、需量競價措施成果係採該年度措施用戶最高月份資料；儲冷式空調系統離峰用電措施成果為逐年累計資料。
資料來源：台電公司提供，本報告整理製表。
表26 104至109年度電力供需狀況統計表
狀況 / 年度	供電充裕(備轉容量率大於等於10%)天數	供電吃緊(備轉容量率10%-6%之間)天數	供電警戒(備轉容量率小於等於6%)天數	限電警戒(備轉容量90萬瓩以下)天數	限電準備(備轉容量50萬瓩以下)天數
104年度	174	158	31	2	0
105年度	126	160	77	3	0
106年度	53	208	101	3	0
107年度	55	281	29	0	0
108年度	238	127	0	0	0
109年度	366	0	0	0	0

資料來源：台電公司提供。
表27 109年度各月份實施需量競價措施統計表
實施 / 月份	申請選用戶數(戶)	申請抑低契約容量(千瓩)	累計實際抑低契約容量(千瓩)	減少用電 / 度數(千度)	電費扣減 / 金額(千元)
1月	513	1,117.4	2,428.3	9,272.2	33,636.5
2月	656	1,267.3	2,345.4	9,263.3	31,959.5
3月	822	1,411.4	2,082.9	8,181.4	25,735.8
4月	932	1,486.7	1,943.1	7,733.1	25,148.3
5月	956	1,299.5	1,357.1	5,333.1	22,273.2
6月	929	980.8	780.3	3,058.1	3,482.9
7月	958	1,056.3	1,396.0	5,545.4	5,546.9
8月	998	1,079.0	606.8	2,320.1	2,651.4
9月	1,023	1,093.6	653.7	2,426.3	10,758.5
10月	1,081	1,665.1	1,555.8	6,089.3	27,148.0
11月	1,079	1,625.2	778.4	3,105.9	13,018.6
12月	1,082	1,590.9	0	0	0
合 計			15,928	62,328	201,360

說 明：109年度申請選用戶數及申請抑低契約容量最高月份分別為12月及10月。
資料來源：台電公司提供。
(二)整體智慧電表布建進度雖符合階段目標，惟電表通訊回傳率仍待加強提升
依智慧電網總體規劃方案揭示，智慧電表建置目標，除已完成布建之高壓智慧電表外，並規劃建置300萬戶低壓用戶智慧電表。復據台電公司表示，該公司智慧電表布建目標為：2024年智慧電表合計可掌握全國81%用電情形及整合相關應用。截至110年3月底辦理情形如下：
1.高壓用戶：已完成全部高壓用戶智慧電表布建，計2萬8,237戶，可掌握全國60%之用電情形。
2.低壓用戶：規劃建置300萬低壓用戶智慧電表，截至109年底累計安裝100萬具電表，已完成行政院訂定之階段目標，110度預定目標為累計安裝150萬具，截至110年3月底止，累計布建電表110萬1,500具，其中安裝通訊模組累計100萬3,797具，完成讀表連線成功數量為92萬8,586具，整體電表回傳率為93.67%，各得標廠商正依契約規定時程進行通訊調校作業及相關驗收程序辦理，預定110年第3至4季完成總驗收程序(通訊回傳整體完成率需達95%以上)。
以上顯示智慧電表布建進度尚符合預期，惟讀表連線成功之回傳率仍有待加強提升空間。
(三)產業節能示範計畫雖具成效，惟參與廠商家數有限，允宜加強推廣
為提升整體能源使用效率，經濟部能源局訂頒節能績效保證專案示範推廣補助要點，對於廠商所提節能績效保證計畫，經審查通過後給予部分金額比例之補助。據該局統計，101至109年度止累計核定補助333家成功案例、補助金額13.2億元、節電量約2.78億度、節能3.1萬公秉油當量(平均節能率38%(詳表28)。
以上資料雖顯示101至109年度節能績效保證專案示範推廣計畫已獲部分成效，惟自101年度迄109年度累計成功案例僅333家，相較我國109年底上市櫃公司家數1,730家(上市公司948家、上櫃公司782家)[32]其比例尚未及2成，若以經濟部統計110年4月底存活公司行業別家數達72萬7,119家公司[33]換算，則占比僅0.05%，顯示推廣與輔導產業執行節能改善計畫容有加強推廣空間。
[32] 參金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網/上市、上櫃公司各年度家數。 https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1010&parentpath=0%2C4%2C109
[33] 參經濟部全球資訊網 > 商工查詢服務 > 公司登記資料查詢 > 公司統計資料查詢https://serv.gcis.nat.gov.tw/StatisticQry/cmpy/StaticFunction1.jsp
表28 節能績效保證專案示範計畫執行結果統計表
年度	家數	廠商提案金額(萬元)	核定補助金額(萬元)	節電量 / (萬度)	節能量(公秉油當量)	平均節能率(%)
101	21	43,130	12,070	2,611	3,207	47.6
102	12	24,511	7,559	854	1,298	39.1
103	14	38,378	9,232	1,896	2,070	50.2
104	16	23,012	4,855	1,337	1,438	46.1
105	10	8,246	1,809	519	591	43.5
106	67	93,762	21,531	5,163	4,934	35.2
107	61	95,942	20,829	4,432	4,235	35.7
108	55	76,492	18,585	4,283	4,888	36.3
109	77	147,891	35,711	6,788	8,412	37.0
合計	333	551,364	132,181	27,883	31,073	38.0

資料來源：經濟部能源局提供。
(四)工業部門能源消耗及用電均持續成長，允宜積極輔導產業技術升級與落實節能計畫
據統計，經濟部101至109年度累計投入7.62億元辦理耗能產業提升能源及電力使用效率計畫。惟據能源局按部門別統計國內能源消費顯示，109度全國能源消費總量8萬5,363.8千公秉油當量，其中工業部門消費量2萬6,841.0千公秉油當量(占31.44%)，為國內各部門能源消費之冠。
另據台電公司統計，101年度全國用電量1,983.90億度，109年度成長為2,248.12億度，其中屬工業用電之低壓、高壓及特高壓電力售電量由101年度之1,391.34億度增加至109年度1,584.73億度[34](詳表29)，成長幅度13.90%。
[34] 按台電公司售電量統計區分為電燈、電力兩種，其中電燈部分包括非營業用之一般家庭用電及小型營業低壓用電。電力部分包括低壓電力、高壓及特高壓等工業用電。
以上顯示工業部門能源消耗及用電量均呈成長趨勢，按工業部門能源消耗與用電量雖與產業景氣及經濟成長攸關，然透過產業轉型升級或技術升級，導入高效率節能設備或提高能源使用效率，或導入智慧化能源管理監視或監控系統，均有助於產業節能，主管單位允宜積極輔導或協助產業推動節能計畫。
(五)全國總用電量呈現長期成長趨勢，平均每戶每月用電量亦未見下降趨勢，相關節電措施成效容有加強空間
台電公司長期以來針對一般用戶推動節電獎勵措施，期能降低家庭用電需求。惟據統計，台電公司109年度售電量2,248.12億度，較101年度1,983.90億度增加264.22億度，增幅為13.32%。同期間一般家庭用電之電燈售電量亦由101年度之592.56億度，增至109年度663.39億度，增幅11.95%。
另查103至109年度平均每戶家庭每月用電量依序為：298度、291度、303度、300度、292度、288度及300度，顯示103至109年度平均每戶家庭每用用電量在288度至303度間起伏，尚無明顯下降趨勢，甚且109年度較108年度遽增12度(詳表29)，反映台電公司每年賡續實施節電獎勵措施，對抑低家戶平均用電量之成效有限，亟待研謀有效加強對策。
表29 101至109年度台電公司售電量統計表
年度	電燈		電力		合計		平均每戶家庭每月用電量(度)
	數量 / (百萬度)	成長率 / (%)	數量 / (百萬度)	成長率 / (%)	數量 / (百萬度)	成長率(%)
101	59,256	-	139,134	-	198,390	-	-
102	59,416	0.27	142,529	2.44	201,945	1.79	-
103	61,377	3.30	144,579	1.44	205,956	1.99	298
104	61,189	-0.31	145,302	0.50	206,491	0.26	291
105	63,835	4.32	148,697	2.34	212,531	2.93	303
106	64,097	0.41	153,116	2.97	217,213	2.20	300
107	63,468	-0.98	155,640	1.65	219,108	0.87	292
108	63,601	0.21	155,126	-0.33	218,727	0.17	288
109	66,339	4.31	158,473	2.16	224,812	2.78	300

資料來源：台電公司統計資料/歷年售電量明細表；經營實績/電價與電費支出，本報告整理製表。
綜上，雖然政府與台電公司長期以來賡續針對各部門推動負載管理相關措施，惟部分措施之成效似有衰減趨勢，或需量競價措施實施時機未與供電裕度妥適配合，產業節能示範計畫輔導產業家數仍有提升空間，以及產業及一般住宅用戶之用電量未見抑減，允宜審慎檢討並強化負載管理措施之推動方略，以提升負載管理成效。

肆、結語與建議
隨著民主與環保意識提升，推動電源開發計畫日漸不易，而氣候變遷日益劇烈，加重能源調度難度，因此，穩定充裕之能源供給，除從供給面擴增電源開發計畫外，亦宜兼顧提升既有設施或機組效能，加強供需調度管理措施，以及減少能源消耗，延緩電能需求成長等配套措施。
然根據調查資料顯示，我國電源開發與供需管理存有：電源開發計畫執行窒礙，致無法依原規劃執行；再生能源計畫執行進度未如預期；部分地區電力供需失衡或部分線路存有瓶頸；火力發電燃料安全存量政策待落實；電源系統備用容量尚待配合再生能源發展占比檢討調整；火力發電燃料成本受制國際市場行情與匯率；部分機組設備老舊或水庫淤積嚴重，恐影響發電效能；機組排修及供電管理措施仍有加強空間，以及負載管理措施成效待提升等諸多問題。謹提出建議意見如下：
一、鑑於推動電源開發計畫日益不易，且耗時冗長，電源系統裝置容量推估允預為長遠規劃，俾利電源開發計畫前置規劃及計畫執行
依能源局提供資料及該局110年5月公告108/109年全國電力資源供需報告顯示，有關我國電源機組新增及除役規劃僅推估至116年，與今日相距不到7年。
惟電源開發計畫較一般工程複雜耗時，復因環評作業費時、或執行過程屢遭遇抗爭等因素，致辦理期程冗長，尤其火力電源開發計畫期程動輒10年以上，例如林口電廠更新擴建計畫期程自95年1月至111年12月；通霄電廠更新擴建計畫自100年1月至111年12月；協和電廠更新改建計畫自107年7月至121年12月。爰此，能源主管機關允宜審酌全國產業及經濟發展情勢，至少推估未來10年電力供需成長趨勢，以利電源開發單位提前規劃佈署，周妥前置作業，並順利後續執行。
二、允宜加速再生能源開發規劃，加強控管執行期程，並適時擴充區域之再生能源併網容量
截至110年3月底太陽光電建置容量尚未達109年底階段目標，主管機關允宜加強控管執行期程並督促辦理，並依各區域再生能源開發進度，妥適配合擴充區域併網容量，以利再生能源發展。
三、允宜強化區域電力供需平衡與供電線路能量，俾確保供電穩定安全
北部地區屢發生尖峰負載時間電力供需缺口，致長期需仰賴中南部電力北送，恐增加電力損耗，且部分線路尖峰時間發生瓶頸，亦不利電網供電穩定安全，爰區域電源開發規劃允宜強化區域電力供需平衡，並儘速改善尖峰負載時間線路瓶頸之情形。
四、允宜加強調控燃料安全存量，並落實安全存量政策，以確保能源安全
按能源政策目標，未來火力發電占比將近8成，然而我國火力發電所需燃料全數倚賴進口，一旦燃料供給不順或中斷，勢必危及國家能源安全，其衝擊層面難以想像，爰為確保能源穩定安全，台電及中油公司允宜依政府規定，加強調控燃煤、天然氣及燃油之安全存量，並落實執行燃料安全存量政策。
五、允宜配合間歇性再生能源配比調整，滾動檢討備用容量之妥適性
我國再生能源發展以風力及太陽能等間歇性能源為發展主軸，鑑於間歇性再生能源無法配合人力調度指令出力，故再生能源裝置容量通常需配置相應之儲能輔助設施與備用機組容量，以確保供電穩定。爰隨著再生能源配比調升，允宜滾動檢討並規劃合宜之備用容量。
六、允宜加強燃料採購作業與成本控管措施，俾減緩國際燃料市場行情波動之衝擊
我國發電燃料全數仰賴進口，且按美元計價，然而燃料價格係由國際市場行情決定，且美元匯率亦不可控制，燃料採購單位除強化採購作業外，亦宜加強成本控管措施及匯率避險措施，以減緩市場行情波動之衝擊。
七、允宜加強維護管理人員專業判斷技能，落實設施(備)之管理維護作業
我國部分發電機組、輸配電設施、天然氣儲槽等設施建置年代久遠，為確保設備正常狀態及安全運轉，允宜強化維護管理人員之專業技術，並加強現場巡檢與設施(備)維護管理作業。
八、加速智慧電網建置時程，並強化電力供給管理措施，以增加電網強韌度及系統供電效能
鑑於推動電源開發計畫日益困難，擴增機組容量不易，允宜妥適安排機組歲修調度排程，再生能源妥善配置輔助儲能設施，以及加速智慧電網建置作業，俾提升電源系統供電效能。
九、允宜配合時空環境規劃負載管理措施，需量競價措施實施時機亦應與系統供電裕度妥適配合
雖然經濟部及台電公司長期賡續推動節能計畫，惟全國用電量及家庭用戶平均每月用電量均未見下降，顯示負載管理措施成效容有檢討與精進空間，允宜配合時空環境變遷，重新檢視負載管理措施之實施方案與策略。另需量競價措施實施時機亦宜與系統供電裕度妥適配合，俾負載管理措施發揮紓解尖峰負載壓力之效益。
(分機：8656 凃玉枝)
伍、參考資料
1.經濟部提供資料。
2.經濟部能源局提供資料。
3.台灣中油股份有限公司提供資料。
4.台灣電力股份有限公司提供資料。
5.108年10月版109年太陽光電6.5GW達標計畫(核定本)。
6.梁啟源、郭博堯、鄭睿合、郭箴誠，「我國電力最適能源配比之探討」財團法人中技社，104年5月專題報告。
7.經濟部全球資訊網。
8.經濟部能源局公開資訊網。
9.台電公司公開資訊網。
10.台灣電力(股)公司110年度附屬單位預算案。
11.再生能源發展條例。
12.能源發展綱領(106年4月247日核定版)。
13.能源轉型白皮書(核定本)
14.林全能，我國能源情勢與能源政策，綠基會通訊第42期專題報導，2015年12月。
15.台灣電力股份有限公司電力調度要點。
16.經濟部能源局110年5月公告108/109全國電力資源供需報告。
17.能源局109年第4季能源統計季報。
18.台灣電力公司107至109年各年度電業年報。
19.石油管理法。
20.經濟部107年3月9日經能字第10704601100號公告修正「能源供應事業及能源用戶達應辦理能源管理法規定事項之能源供應數量、使用量基準及應儲存之安全存量」。
21.台灣電力股份有限公司電源開發處編印「104年長期電源開發方案」。
22.金融監督管理委員會證券期貨局全球資訊網。
23.立法院智庫知識平台/立法院法律系統。
24.郭箴誠，「綠色新希望-再生能源」商鼎數位出版有限公司，2012年9月。
陸、附錄
表1 中油公司配合能源政策辦理資本支出計畫一覽表 單位：新台幣千元
計畫項目	投資總額	計畫期程	計畫內容摘要
E11001示範級軟碳製程工場新建投資計畫	7,987,529	110/1-114/6	新建(1)處理12萬噸/年重質油之延遲焦化工場；(2)5,000噸/年軟碳生產工場~研磨分級和高溫碳化等單元。
L11001天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫	51,432,375	110/1-117/12	於台中港北填方區(Ⅲ)及南填方區(Ⅳ)-2增建4座18萬公秉液化天然氣儲槽。
L11002天然氣事業部第3座液化天然氣接收站2期投資計畫	52,185,158	110/1-119/12	於觀塘工業區及專用港站址建第2席碼頭等港埠設施，使用既有填區13公頃及外海填區21公頃，興建6座18萬公秉地上型液化天然氣儲槽及1,200噸/時(含備用200噸/時)之氣化設施。
L10901天然氣事業部台中廠3期投資計畫	17,536,027	109/1-115/12	於台中港西11、12號碼頭後線腹地增建2座地上型全容式儲槽、1,600噸/時之氣化設施(含600噸/時備用機組)及相關附屬設施。
L10801天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	24,646,957	108/1-115/12	於永安廠內之儲槽預定地增建3座20萬公秉地下型薄膜式儲槽及相關附屬設施，並增建400公噸/時之氣化設施。
L10501天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	5,487,361	105/7-111/12	自台中廠興建1條約358公里36吋陸上輸氣幹線及新設一處開關閥計量站。
L10502天然氣事業部第3座液化天然氣接收站投資計畫	66,011,854	105/7-114/12	興建2座16萬公秉地上型液化天然氣儲槽及900噸/時氣化設施，既有填區與外海填區間興建棧橋連接，並自廠界興建36吋陸上輸氣管線至大潭隔離站與現有之陸上輸氣管線銜接及新設三接配氣站。
L10101天然氣事業部台中廠2期投資計畫	19,353,848	101/7-111/12	於台中廠區內新建3座16萬公秉地上型儲槽及300噸/小時氣化設施，及台中廠至烏溪隔離站21.8公里26吋輸氣陸管與1處開關站，增建台中廠第2席碼頭、相關設施及護岸工程等。
合 計	244,641,109

資料來源：中油公司提供。
表2 台電公司電力供給相關資本支出計畫一覽表 單位：新台幣千元
計畫項目	投資總額	計畫期程	計畫內容摘要
林口電廠更新擴建計畫	152,494,428	95-111/12	於現有廠址設置3部容量相同超臨界壓力燃煤汽力機組，總裝置容量2,400千瓩。並興建專用卸煤碼頭。
通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688	100-111/12	興建3部容量各為892.6千瓩燃氣複循環機組。
大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	106-115/12	於電廠內增建總裝置容量3,168千瓩之複循環燃氣機組。
協和電廠更新改建計畫	121,800,555	107-121/12	於既有廠址設置高效率燃氣複循環機組，總裝置容量為260萬瓩(單一機組130萬瓩，共兩部)；另於電廠外海填海造地興建LNG接收站，規劃港灣設施以提供LNG船舶操航卸收。
興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374	107-117/12	於興達電廠東南側規劃興建3部裝置容量各為100-130萬瓩燃氣複循環機組。
台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691	107-116/12	設置兩部2配1之燃氣複循環機組，總裝置容量約200-260萬瓩，並規劃自建接收站進行卸收供應。
通霄電廠第二期更新改建計畫	134,677,061	108-119/12	於現有廠區興建6部一對一(1GT+1ST)燃氣複循環機組，總裝置容量共270~330萬瓩。
湖山水庫小水力發電計畫	176,042	107-110/6	設置一部橫軸法蘭西斯式水輪發電機組，裝置容量為1,950瓩。
集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	710,592	107-110/6	利用集集攔河堰南岸聯絡渠道現有水力相關設施，再增設取水口等相關水力發電設施，設置一座小水力發電廠，裝置容量為3.5千瓩。
萬里水力發電計畫	9,596,238	108-117/1	於萬里溪下游左岸半地下電廠內裝設豎軸法蘭西斯式水輪發電機組2台，總裝置容量49千瓩。
全台小水力發電第一期計畫	2,612,624	108-112/6	於石圳等7個小水力計畫設置簡易小水力機組，總裝置容量16.24千瓩。
全台小水力發電第二期計畫	346,957	108-110/12	於士林堰生態放流量等5個小水力計畫，設置簡易小水力機組，總裝置容量2.269千瓩。
澎湖低碳島風力發電計畫	1,446,000	102-111/6	原規劃設置11部3,000瓩風力發電機組，總裝置容量約為33千瓩。嗣因執行過程遭受地方抗爭，爰修正計畫，將其中8部機組移至台灣本島設置。
離岸風力發電第一期計畫	25,180,395	104-110/12	規劃於彰化芳苑外海設置21部裝置容量各為5.2千瓩離岸風力發電機組，共109.2千瓩。
風力發電第五期計畫	3,470,000	106-113/6	規劃設置18部單機容量2千瓩級機組，總裝置容量約為36千瓩。
離岸風力發電第二期計畫	57,323,960	107-114/12	於彰化外海第26號潛力場址設置總裝置容量約294.5千瓩之海上風力發電站。
太陽光電第四期計畫	474,050	107-110/6	規劃於寶山等8座水庫設置水面型浮動式太陽光電，總裝置容量約11.55千瓩。(註：修正計畫已調整總裝置容量為7.397千瓩)。
宜蘭仁澤土場地熱發電第一期計畫	238,942	109-111/2	於宜蘭大同鄉鳩之澤溫泉區旁之仁澤設置總裝置容量約1.4千瓩之地熱電廠。
第七輸變電計畫	236,871,164	99-110/12	規劃新、擴建輸電線路2,370回線公里；新、擴建主要變壓器容量23,560千仟伏安，拆遷主要變壓器容量9,570千仟伏安。
板橋一次變電所改建計畫	2,771,000	103-111/12	拆除舊有屋外式板橋一次變電所開關場相關設備，興建兩棟屋內型變電所，並安裝161KV及69KV輸變電設備。
北區一期電網專案計畫	5,511,156	105-115/12	新建一次配電變電所，並裝設變壓器容量360千仟伏安及新建輸電線路24.08回線公里。
離岸風力發電加強電力網一期計畫	60,679,149	107-114/12	新建超高壓升壓站1所、 / 擴建超高壓變電所1所及新建161KV開閉所3所，總裝設變壓器容量3,500千仟伏安，並新擴建輸電線路550.46回線公里。
北區二期輸變電專案計畫	9,562,068	108-117/12	新建3所變電所及樹德變電所裝設配電變壓器，合計變電容量720千仟伏安，線路長度13.6回線公里。
中區一期輸變電專案計畫	6,961,471	108-115/12	新建4所變電所及161KV台西-四湖輸電線，合計變電容量480千仟伏安，線路長度63回線公里。
變電所整所改建一期專案計畫	29,352,684	108-123/12	改建南港、中山、台中、鹿港、彰化、北港、台南、岡山及龍崎等9所變電所，總變壓器裝設容量合計5,700千仟伏安。
南科超高壓變電所擴建計畫	6,983,527	109-114/12	擴建南科(南)開關場，變電容量1,500千仟伏安。
台中發電廠第二階段煤灰填海工程計畫	9,591,875	註99-111/12	興建灰塘1處，面積53.2公頃，可容灰量約為668萬立方公尺。
台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	14,037,233	106-114/12	在現有煤場西北側規劃2座棚式煤倉合計儲煤115萬公噸。
台中發電廠第5~10號機空污改善工程	14,560,167	108-114/12	針對台中電廠第5~10號機共6部機組進行脫硝、除塵、脫硫及除汞設備改善。
南區一期輸變電專案計畫	8,201,474	110-119/12	新建美工等4所一次配電變電所及相關引接線路，合計變電容量540千仟伏安，線路長度16.4公里。
合 計	1,340,582,712

說 明：1.台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫因海上地質鑽探結果變異、灰塘替選位址方案、重辦環評作業等因素，於102至106年間2度報經主管機關同意緩辦。
2.表列大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、協和電廠更新改建計畫、興達電廠燃氣機組更新改建計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫、湖山水庫小水力發電計畫、萬里水力發電計畫、全台小水力發電第二期計畫、離岸風力發電第一期計畫、離岸風力發電第二期計畫、宜蘭仁澤土場地熱發電第一期計畫、台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫、台中發電廠1-10號機供煤系統改善計畫、台中發電廠第5-10號機空污改善工程等13案分別因施工人力不足、環評尚未通過、招標作業尚未完成以及受新冠肺炎疫情等因素影響，進度未如預期。
資料來源：台電公司提供。
表3 101年度至今台電公司實施負載管理及需量反應機制措施一覽表
年度	管理措施	實施期間	計畫實施對象
101~ / 103	減少用電措施	計畫性一:(4-11月) / 計畫性二:(5月中旬-9月) / 計畫性三:(6-9月) / 計畫性四:(7-8月) / 臨時性一:(全年) / 臨時性二:(全年) / 臨時性三:(全年) / 臨時性四:(全年)	1.計畫性一:生產性質用電場所經常契約容量500瓩以上(特)高壓用戶。 / 2.計畫性二:經常契約容量500瓩以上(特)高壓用戶。 / 3.計畫性三: 經常契約容量500瓩以上(特)高壓用戶。 / 4.計畫性四:經常契約容量500瓩以上(特)高壓用戶或學校用戶。 / 5.臨時性一:生產性質用電場所經常契約容量1,000瓩以上(特)高壓用戶。 / 6.臨時性二:經常契約容量500瓩以上(特)高壓用戶。 / 7.臨時性三:二次變電所饋供之經常契約容量100瓩以上高壓用戶。 / 8.臨時性四:經常契約容量500瓩以上(特)高壓用戶。
	儲冷式空調系統離峰用電措施	全年	儲冷式空調系統之電用用電戶
	空調暫停用電措施	6-8月	中央空氣調節系統主機二十馬力以上或箱型空氣調節機容量十冷凍噸以上之非生產性質電力用戶。
104	減少用電措施	計畫性一:(7-8月) / 計畫性二:(6/15-9月) / 計畫性三:(7-8月) / 臨時性一:(全年) / 臨時性二:(全年)	1.計畫性一:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶。 / 2.計畫性二:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶。 / 3.計畫性三:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶或學校用戶。 / 4.臨時性一:生產性質用電場所經常契約容量1,000瓩以上用戶。 / 5.臨時性二:經常契約容量500瓩以上用戶。
	需量競價措施	5-10月	高壓以上經常電力用戶。
	儲冷式空調系統離峰用電措施	全年	儲冷式空調系統之電力用電用戶。
	空調暫停用電措施	6-8月	中央空氣調節系統主機二十馬力以上或箱型空氣調節機容量十冷凍噸以上之非生產性質電力用戶。
105	減少用電措施	月減8日型:(6~9月) / 日減6時型:(6~9月) / 日減2時型:(6~9月) / 限電回饋型:(全年) / 緊急通知型:(全年)	1.月減8日型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶。 / 2.日減6時型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶。 / 3.日減2時型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶或學校用戶。 / 4.限電回饋型:生產性質用電場所經常契約容量1,000瓩以上用戶。 / 5.緊急通知型:經常契約容量500瓩以上用戶。
	需量競價措施	5-12月	高壓以上經常電力用戶。
	儲冷式空調系統離峰用電措施	全年	儲冷式空調系統之電力用電用戶。
	空調暫停用電措施	6-8月	中央空氣調節系統主機二十馬力以上或箱型空氣調節機容量十冷凍噸以上之非生產性質電力用戶。
106- / 107	減少用電措施	月減8日型:(6~9月) / 日減6時型:(6~9月) / 日減2時型:(6~9月) / 限電回饋型:(全年) / 緊急通知型:(全年)	1.月減8日型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶。 / 2.日減6時型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶。 / 3.日減2時型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶或學校用戶。 / 4.限電回饋型:生產性質用電場所經常契約容量1,000瓩以上用戶。 / 5.緊急通知型:經常契約容量500瓩以上用戶。
	需量競價措施	經濟型及可靠型(全年) / 聯合型(5~12月)	高壓以上經常電力用戶。
	儲冷式空調系統離峰用電措施	全年	儲冷式空調系統之電力用電用戶。
	空調暫停用電措施	6-8月	中央空氣調節系統主機二十馬力以上或箱型空氣調節機容量十冷凍噸以上之非生產性質電力用戶。
108- / 109	減少用電措施	月減8日型:(6~9月) / 日減6時型:(6~9月) / 日減2時型:(6~9月) / 限電回饋型:(全年) / 緊急通知型:(全年)	1.月減8日型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶。 / 2.日減6時型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶。 / 3.日減2時型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶或學校用戶。 / 4.限電回饋型:生產性質用電場所經常契約容量1,000瓩以上用戶。 / 5.緊急通知型:經常契約容量100瓩以上用戶。
	需量競價措施	全年	高壓以上經常電力用戶。
	儲冷式空調系統離峰用電措施	全年	儲冷式空調系統之電力用電用戶。
	空調暫停用電措施	6-8月	中央空氣調節系統主機二十馬力以上或箱型空氣調節機容量十冷凍噸以上之非生產性質電力用戶。
110	減少用電措施	月減8日型:(3~9月) / 日減6時型:(3~9月) / 日減2時型:(3~9月) / 限電回饋型:(全年) / 緊急通知型:(全年)	1.月減8日型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶。 / 2.日減6時型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶。 / 3.日減2時型:經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶或學校用戶。 / 3.限電回饋型:生產性質用電場所經常契約容量1,000瓩以上用戶。 / 4.緊急通知型:經常契約容量100瓩以上用戶。
	需量競價措施	全年	高壓以上經常電力用戶。
	儲冷式空調系統離峰用電措施	全年	儲冷式空調系統之電力用電用戶。
	空調暫停用電措施	6-8月	中央空氣調節系統主機二十馬力以上或箱型空氣調節機容量十冷凍噸以上之非生產性質電力用戶。

資料來源：台電公司提供。