110年度中央政府總決算審核報告整體評估報告
二五、近年水力發電績效不如預期，且呈下降趨勢，允宜檢視發電用之水壩(庫)有效蓄水量並加強清淤，俾提升綠能發電能量
110年度台電公司水力發電費用決算數74.52億元，較預算數73.67億元增加0.85億元(增幅1.15%)，當年度水力發電量58.86億度(含抽蓄水力31.73億度、一般水力27.13億度，不含購電部分7.35億度)，較預計發電量77.83億度減少18.97億度(減幅24.37%)。經查，我國近年水力發電績效不如預期，部分供發電用途之水壩(庫)淤積情形嚴重，恐影響水力發電能量，允宜積極研謀改善。謹說明如下：
(一)近年水力發電量及水力發電機組容量因數等皆呈下降趨勢，亟待探究問題癥結並研謀改善
行政院於106年核定「能源發展綱領」修正案，經濟部並據以訂定能源轉型白皮書，揭示我國能源轉型願景與具體目標，規劃2025年綠能發電量占比目標為20%。爰此，提升綠色能源占比成為政府近年能源政策重點。
台電公司管理之21座水壩(庫)合共配置發電機組裝置容量4,298.36千瓩，預定可供發電量64.35億度/每年，惟據台電公司提供資料，顯示105年度以來水力發電總量(含抽蓄水力及一般慣常水力)呈下降趨勢，由105年度83.34億，降至110年度55.72億度，降幅33.14%(詳表1)。
另據研究統計[1]，90年度我國抽蓄水力發電容量因數[2]為18%，101年度降至13%，同期間慣常水力發電容量因數亦由57%降為32%。雖然105至107年度我國抽蓄水力容量因數逐年提升至14.74%，惟仍遠低於90年度之18%，況且110年度再度因旱災等降為13.92%。另慣常水力容量因數，截至110年度已降至16.14%，尚不及90年度容量因數57%之3成(詳表1)。以上反映我國水力發電績效不如預期，且長期呈現下降趨勢，亟待探究原因並就問題癥結研謀改善對策。
[1] 參核能研究所2013年份報告，孫廷瑞著，我國各項發電技術之容量因數與尖峰因子簡析。
[2] 容量因數：［(年總發電量)/(額定容量×365×24)］× 100%
表1 水力發電廠105至110年度發電量統計表 單位：千瓩；千度
水庫 / 名稱	電廠 / 名稱	配置發電機組容量 / (千瓩)	近年發電量統計(千度)
			105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度
阿玉壩	烏來	22.50	75,987	98,794	104,351	98,609	98,838	111,603
羅好壩
桂山壩	桂山	13.00	87,910	86,607	69,023	75,010	72,956	78,811
粗坑壩	粗坑	5.00	17,155	20,632	23,303	21,515	13,977	17,059
士林攔河堰	卓蘭	80.00	285,322	236,884	207,984	261,663	121,610	225,431
德基水庫	德基	234.00	446,184	366,818	218,997	329,009	120,099	91,966
青山壩	青山	368.00	815,641	645,346	343,986	570,544	176,769	180,831
谷關水庫	谷關	217.80	648,589	516,077	379,974	581,567	252,676	226,023
天輪壩	天輪	195.00	660,347	475,447	342,440	534,774	257,860	264,843
馬鞍壩	馬鞍	133.47	508,033	318,765	303,377	423,143	160,716	192,655
霧社水庫	萬大	40.44	176,547	120,790	105,443	167,557	93,440	109,499
武界壩	-	-	-	-	-	-	-	-
日月潭	大觀一	110.00	414,786	369,619	358,011	322,417	197,051	225,623
日月潭	大觀二	1,000.00	1,044,280	1,063,638	1,083,139	989,137	1,059,748	1,065,032
日月潭	明潭	1,602.00	2,237,360	2,258,312	2,275,631	2,206,583	2,087,102	2,108,027
明潭下池	水里	12.75	37,148	16,938	18,584	18,810	15,536	15,167
銃櫃壩	鉅工	43.50	152,591	135,853	137,538	124,195	74,129	86,866
溪畔壩	立霧	32.00	116,996	139,448	80,226	128,910	86,792	114,994
龍溪壩	龍澗	97.20	318,439	213,231	128,094	188,343	89,752	127,348
木瓜壩	水簾	9.50	60,158	51,343	49,905	49,633	37,208	29,390
水簾壩	銅門	21.00	123,334	104,621	122,613	120,772	100,468	118,200
南溪壩	碧海	61.20	107,658	184,501	178,109	194,404	127,009	182,599
抽蓄小計		2,602.00	3,281,640	3,321,950	3,358,770	3,195,720	3,146,850	3,173,059
慣常小計		1,696.36	5,052,825	4,100,714	3,170,793	4,210,875	2,096,886	2,398,938
合 計		4,298.36	8,334,465	7,422,664	6,529,563	7,406,595	5,243,736	5,571,997
抽蓄容量因素		-	14.40%	14.57%	14.74%	14.02%	13.81%	13.92%
慣常容量因素		-	34.00%	27.60%	21.34%	28.34%	14.11%	16.14%

說 明：1.因部分水力機組採小型川流式發電，無設置水庫之設計，如圓山、天埤、社寮、松林、六龜及竹門機組等，故未納入本統計表。
2.武界壩位處於日月潭水庫上游，功能為調節其水位，爰列入統計表卻無發電資料。
資料來源：台電公司提供，本中心整理製表。
(二)部分水壩(庫)淤積嚴重，折損水壩(庫)蓄豐濟枯之調節功能亦影響水力發電能量
目前我國水力發電除大觀二廠(明湖電廠)及明潭電廠為抽蓄水力發電外，其餘均屬慣常(川流)水力發電。由於慣常水力發電量大小決定於水流之高低落差及流量大小，故經常在河川上游或水位高處興建攔水或蓄水設施，如水壩、堰堤、水庫、蓄水池等，以蓄積水之位能[3]。
[3] 參商鼎數位出版有限公司2012年9月出版，郭箴誠著「綠色新希望-再生能源」(第50-85頁)。
台電公司管理發電用途之水壩(庫)計有阿玉壩等21座水壩(庫)，原設計容量合共6億1,353.24萬立方公尺，然因部分水壩(庫)淤積嚴重，致110年底整體水壩(庫)有效容量僅剩3億7,990.91萬立方公尺，整體有效容量率為61.92%，其中尤以武界壩有效容量率僅剩4.44%、木瓜壩24.00%、谷關水庫24.92%、霧社水庫25.25%等4座水壩(庫)淤積情況最為嚴重，有效容量率尚不及3成；另天輪壩及阿玉壩等有效容量率分別為32.52%及36.86%亦屬偏低(詳表2)，除嚴重折損水壩(庫)蓄豐濟枯之調節功能，亦影響水力發電能量。
台電公司水壩(庫)清淤作業分為自然水力排砂及人為陸挖兩種方式，105年度至110年度有關水壩(庫)陸挖清淤支出合計約7.2億元，陸挖清淤4,704千立方公尺(詳表3)，平均每年陸挖清淤量784千立方公尺，對比目前水壩(庫)淤積量達2億3,362萬3千立方公尺[4]相距甚大，允宜評估加速清淤之可行性。
[4] 21座水壩(庫)原設計容量6億1,353萬2千立方公尺–110年底有效容量3億7,990萬9千立方公尺= 2億3,362萬3千立方公尺。
綜上，近年台電公司水力發電績效不如預期，部分發電用水壩(庫)嚴重淤積，其中武界壩、木瓜壩、谷關水庫及霧社水庫等4座水壩(庫)有效容量率不及3成，恐影響其調節水位功能及水力發電能量，允宜全面檢討並研擬水壩(庫)加速清淤計畫，俾提升水力供電能量與穩定度。
表2 我國發電用途之水庫設計容量與目前有效容量一覽表
單位：萬立方公尺；%
水庫名稱	規劃用途	電廠 / 名稱	水庫設計容量與目前有效容量
			設計容量	目前有效容量	有效 / 容量率
阿玉壩	發電	烏來	10.50	3.87	36.86
羅好壩	發電		30.80	17.56	57.01
桂山壩	發電	桂山	42.30	28.28	66.86
粗坑壩	發電	粗坑	24.00	17.31	72.13
士林攔河堰	公共用水及發電	卓蘭	105.00	67.03	63.84
德基水庫	民生用水	德基	23,200.00	18,642.00	80.35
青山水庫	發電	青山	69.00	61.22	88.72
谷關水庫	發電	谷關	1,710.00	426.12	24.92
天輪壩	發電	天輪	82.40	26.80	32.52
馬鞍壩	發電	馬鞍	96.50	43.20	44.77
日月潭水庫	發電	大觀	17,161.00	12,806.04	74.62
日月潭水庫	發電	大觀二
日月潭水庫	發電	明潭
明湖水庫	發電	(說明1)	975.58	692.16	70.95
武界壩	發電		1,400.00	62.10	4.44
明潭下池壩	發電	水里	1,440.00	1,239.32	86.06
銃櫃壩	發電	鉅工	12.86	9.50	73.87
霧社水庫	發電	霧社、萬大四	14,860.00	3,752.88	25.25
龍溪壩	發電	龍澗	23.60	16.50	69.92
木瓜壩	發電	水簾	0.50	0.12	24.00
水簾壩	發電	銅門	2.20	2.10	95.45
溪畔壩	發電	立霧	34.00	22.60	66.47
南溪壩	發電	碧海	73.00	54.20	74.25
合 計			61,353.24	37,990.91	61.92

說 明：1.武界壩位於濁水溪本流上，為日月潭發電系統主要引水設施，用以攔截霧社溪、萬大溪及萬大發電廠尾水，經新武界隧道及武界隧道引注於日月潭水庫；明湖水庫則為大觀發電廠二廠之下池。
2.表列水庫原規劃興建該水庫之用途，除士林攔河堰用途包含發電、民生用水；德基水庫包含發電民生用水及防洪外，其餘各水庫興建規劃僅供發電用。
資料來源：台電公司提供，本中心整理製表。
表3 105至110年度水壩(庫)陸挖清淤統計表
單位：新台幣千元；千立方公尺
項 目	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	合 計
進行清淤水庫名稱	桂山壩、士林攔河堰、德基水庫、馬鞍水庫、霧社水庫、明湖下池水庫	德基水庫、馬鞍水庫、霧社水庫、士林攔河堰、日月潭水庫	德基水庫、馬鞍水庫、霧社水庫、士林攔河堰、明湖水庫、粗坑壩	德基水庫、馬鞍水庫、霧社水庫、士林攔河堰、日月潭水庫	德基水庫、馬鞍水庫、霧社水庫、士林攔河堰、日月潭水庫、武界壩	德基水庫、馬鞍水庫、霧社水庫、士林攔河堰、日月潭水庫
清淤支出	103,141	128,381	102,716	112,397	118,175	154,743	719,553
預計清淤量	610	535	560	610	635	1,130	4,080
實際清淤量	1,032	699	826	614	751	782	4,704

資料來源：台電公司提供。
(分機：8656 凃玉枝)