國立故宮博物院112年度單位預算評估報告
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)112年度預算案編列歲入3億3,830萬6千元，較111年度預算數6億8,168萬6千元，減少3億4,338萬元（減幅50.37%）；歲出18億8,725萬6千元，較111年度預算數16億3,303萬5千元，增加2億5,422萬1千元（增幅15.57%）。謹就故宮112年度預算案評估如下：
四、故宮停電事故後長達近10小時始恢復供電，恐影響參觀品質與公共安全，宜檢討電力系統材料備品機制，提升緊急危機應變能力
故宮112年度預算案「一般行政」項下編列南部院區水電空調設施管理維護1,135萬元。經查：
(一)故宮於111年3月6日發生停電情事長達約10小時
111年3月6日故宮南部院區因館內第6供電迴路跳脫，造成部分區域停電，致當日下午閉館，停電時間自111年3月6日9時38分至19時30分，歷時長達約10小時[1]。
[1] 故宮處理該日停電事故之過程如下：9時38分供電迴路跳脫；9時39分中控室值班人員以電話通報安全管理科，並先由該科調度指揮機電人員緊急維修；10時與10時52分安全管理科科長及南院處長先後到院負責現場指揮調度；11時40分故宮宣布閉館並疏散現場遊客，對於已購票入館之遊客以全額退票方式處理；14時32分確認故障原因；19時30分修復完成，全館恢復電力。
據故宮表示，本次停電範圍位於行政區及二樓大廳，對該院文物儲放未造成影響，事故起因於電力匯流排發生絕緣破壞，供電線路短路故障致保護斷路器跳脫，因準備該等維修材料耗時，爰由南部院區駐點機電維護廠商緊急維修後，始於19時30分完成送電[2]。
[2] 參據111年3月14日，本院第10屆第5會期教育及文化委員會第3次全體委員會議，國立故宮博物院業務報告。
(二)停電事故發生後修復時間過長，恐影響參觀品質並有公共安全之虞，允宜檢討電力備品機制及改善危機應變流程
111年3月6日故宮南部院區因館內供電迴路跳脫，導致當日9時38分至19時30分部分區域(行政區、一樓走廊與二樓大廳)停電，時間長達近10小時。停電區域雖未擴及南院全館，亦未對於故宮文物儲放造成影響，惟停電2小時後始宣布閉館、5小時候始確認故障原因、10小時後始修復完成，整體維修時間過長，應備維修材料之種類與數量恐有不足，其應變方式與檢修效率容有檢討精進空間。
綜上，故宮為國家最重要文物典藏機關，因受供電迴路跳脫事件造成停電時間過長，尤以停電2小時後宣布閉館、5小時候始確認故障原因、10小時後始修復完成，顯示檢查與修復時間過長，維修材料備品備援機制未臻完備，恐衍生參觀品質與公共安全之虞，允宜檢討檢討電力備品機制及改善危機應變流程，以防類此情形再次發生，避免因長時間停電情事而影響文物安全、參觀品質與世界級博物館形象。