台灣電力股份有限公司111年度營業決算評估報告

台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)111年度淨發購電量2,507.49億度(含自發電量1,882.55億度、購電量624.94億度)扣減抽蓄用電36.72億度後，全年供電量為2,470.77億度。111年度決算營業收入6,618.78億元，減除營業成本9,062.19億元、營業費用141.52億元後，營業損失為2,584.93億元，加計營業外利益312.76億元及所得稅利益6.89億元後，為本期淨損2,265.28億元。相關問題謹評估如下：

三、可歸責於台電公司之配電系統停電事故占比約4成，且近2年屢發生大規模停電事故，影響用戶甚廣，允宜研謀改善供電品質

台電公司111年度決算列支輸電費用341億6,450萬3千元、配電費用468億7,210萬7千元，分別較預算數減少11億2,244萬7千元(減幅3.18%)、11億7,320萬5千元(減幅2.44%)。經查近年輸配電系統發生可歸責於該公司之停電事故占比容有改善空間。謹說明如下：

(一)近年停電次數雖有減少趨勢，惟停電次數較多之配電系統可歸責台電公司之停電事故占比約4成，容有改善空間

據台電公司表示，該公司供電可靠度實績值係採「責任取向」方式統計，將停電原因依可歸責性分為台電公司、用戶、外力及天災等4類因素，並視停電歸屬系統，區分為發電系統、輸電系統及配電系統。按該公司統計，107至111年度發電系統累計停電次數27次，輸電系統累計369次、配電系統則累計達5萬2,812次(詳表1至表3)，進一步分析停電原因發現，除發電系統停電事故皆歸責台電公司外，輸電系統可歸責於該公司之占比介於16.22%至29.33%間，配電系統則介於39.51%至45.30%間。

雖據台電公司表示，配電系統業管高壓饋線共有1萬多條，總長度約37萬公里，開關設備147萬具，變壓器約138萬具，設備量龐大眾多，因外力、用戶、天災等事件停電件數較其他系統繁多複雜。惟其中可歸責台電公司之占比約4成，容有精進及改善空間。

(二)近年屢發生大規模停電事故，影響用戶甚廣，顯示相關管控及供電品質容有檢討精進空間，允宜就問題癥結研謀有效改善對策

據台電公司統計，各系統停電次數雖呈減少趨勢，惟近年數度發生大規模停電事故，影響用戶甚廣。舉如110年5月13日及17日發生停電事故，影響用戶數分別為1,163萬5,716戶、94萬1,695戶，111年3月3日再度發生停電事故，影響用戶數637萬7,263戶。據該公司說明，業已針對各次停電事件原因進行檢討，並研擬改善對策，允宜落實各項改善措施。

綜上，配電系統停電事故原因可歸責於台電公司之占比約4成，又近年數度發生大規模停電事故，受影響戶數甚廣，顯示相關管控及供電品質容有檢討精進空間，允宜研謀改善。

表1 107至111年度台電公司(發電系統)停電事故原因統計表

單位：次；%

| 事故原因歸屬 | 發 電 系 統 停 電 次 數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 107年度 |  | 108年度 |  | 109年度 |  | 110年度 |  | 111年度 |  | 合計 |  |
|  | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 |
| 台電 | 10 | 100 | 12 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 27 | 100 |
| 用戶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 100 | 12 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 27 | 100 |

資料來源：台電公司提供。

表2 107至111年度台電公司(輸電系統)停電事故原因統計表

單位：次；%

| 事故原因歸屬 | 輸 電 系 統 停 電 次 數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 107年度 |  | 108年度 |  | 109年度 |  | 110年度 |  | 111年度 |  | 合計 |  |
|  | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 |
| 台電 | 16 | 26.23 | 18 | 25.35 | 22 | 29.33 | 12 | 16.22 | 23 | 26.14 | 91 | 24.66 |
| 用戶 | 10 | 16.39 | 16 | 22.53 | 5 | 6.67 | 11 | 14.86 | 7 | 7.95 | 49 | 13.28 |
| 外力 | 14 | 22.95 | 10 | 14.08 | 25 | 33.33 | 30 | 40.54 | 31 | 35.23 | 110 | 29.81 |
| 天災 | 21 | 34.43 | 27 | 38.03 | 23 | 30.67 | 21 | 28.38 | 27 | 30.68 | 119 | 32.25 |
| 合 計 | 61 | 100 | 71 | 100 | 75 | 100 | 74 | 100 | 88 | 100 | 369 | 100 |

資料來源：台電公司提供。

表3 107至111年度台電公司(配電系統)停電事故原因統計表

單位：次；%

| 事故原因歸屬 | 配 電 系 統 停 電 次 數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 107年度 |  | 108年度 |  | 109年度 |  | 110年度 |  | 111年度 |  | 合計 |  |
|  | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 | 次數 | 占比 |
| 台電 | 5,313 | 41.08 | 5,120 | 39.51 | 4,431 | 45.30 | 3,702 | 41.14 | 3,440 | 42.26 | 22,006 | 41.67 |
| 用戶 | 423 | 3.27 | 457 | 3.53 | 255 | 2.61 | 209 | 2.32 | 216 | 2.65 | 1,560 | 2.95 |
| 外力 | 5,139 | 39.74 | 5,327 | 41.10 | 4,242 | 43.37 | 3,970 | 44.12 | 3,613 | 44.39 | 22,291 | 42.21 |
| 天災 | 2,057 | 15.91 | 2,056 | 15.86 | 853 | 8.72 | 1,118 | 12.42 | 871 | 10.70 | 6,955 | 13.17 |
| 合 計 | 12,932 | 100 | 12,960 | 100 | 9,781 | 100 | 8,999 | 100 | 8,140 | 100 | 52,812 | 100 |

資料來源：台電公司提供。

據台電公司公布「513及517停電事故檢討報告」、「303停電事故檢討報告」，有關停電事故原因略以：110年5月13日停電事故，係因高雄路北超高壓變電所(E/S)之345KV氣體絕緣開關設備，因控制箱開關誤操作，造成345KV匯流排接地跳脫；110年5月17日停電事故，係興達電廠1號機因燃燒器管理系統控制模組故障，所有粉煤機跳脫，引起主燃料跳脫導致機組跳機；111年3月3日停電事故，係因興達電廠維護人員在未確認相鄰區間之斷路器是否有絕緣氣體情形下錯誤操作，造成多個變電所及電廠設備跳脫。