桃園國際機場股份有限公司114年度營業預算評估報告

桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，使命為建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率，進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司114年度預算案編列營業收入241億7,268萬4千元，營業成本145億6,143萬3千元，營業費用19億8,581萬8千元，營業外收入4,216萬3千元，營業外費用1億4,687萬9千元，本期淨利60億1,657萬4千元，較113年度預算案本期淨損22億8,981萬1千元，增加淨利83億0,638萬5千元(增幅362.75%)。謹就機場公司114年度營業預算案評估如下：

# 六、為確保供電設施穩定，允宜提升電力韌度，改善機場服務質量及使用能效，進而減少用電量

桃機公司114年度預算案於營業成本及營業費用項下編列電費8億4,900萬元；為確保供電設施穩定，提升電力韌度，復編列電力系統維修檢驗費1億0,296萬1千元，另於「一般建築及設備」項下編列「第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程」等工程經費共1億0,440萬元，用以改善電力設施，合共編列10億5,636萬1千元(詳表1)。經查：

表1　機場公司114年度電費及提升電力韌度相關預算編列概況表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 114年度預算案數 |
| --- | --- |
| 營業成本及營業費用 |  |
| 電費 | 849,000 |
| 電力系統維修檢驗費 | 102,961 |
| 小計 | 951,961 |
| 一般建築及設備 |  |
| 第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程 | 47,200 |
| 第一、二航廈發電機汰換及相關變電設備改善工程 | 57,200 |
| 小計 | 104,400 |
| 合計 | 1,056,361 |

資料來源：整理自機場公司114年度附屬單位預算案及機場公司提供資料；本中心製表。

## (一)近年發生多次停(跳)電，允宜提升電力韌性，以確保供電設施穩定，改善機場服務質量及減少用電量

桃園機場近年發生多次停(跳)電，除111年因外包人員蓄意破壞高壓電纜，故障查找及電力恢復時間冗長，影響機場運作，被監察院糾正外，112年迄113年8月底止亦發生多次，其因為電力設施劣化、線路跳脫及故障所致，造成旅客等候報到及託運行李安檢不便，致延遲登機等情形(詳表2)，顯示廠商維護保養設備(施)，及機場公司督導管理未臻落實，允宜提升電力韌性，確實進行維護品質查證及巡檢作業，以確保供電設施穩定，改善機場服務質量及減少用電量。

表2　112年迄113年8月底止桃園機場發生停(跳)電一覽表

| 年 | 次數 | 發生時間 | 發生情形及原因/影響情節 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112年 | 2 | 112.05.18 | 上午10時25分T1主開關站N41盤內控制迴路保險絲(6A)故障，經緊急更換保險絲後，於當日上午10時41分恢復正常； 影響T1美食街及部分區域照明。 |
|  |  | 112.12.23 | 上午6時55分T2主體地下層E變電站(B091)供應ESG-B-T11的變壓器TR-A所屬之溫控電驛ORION牌TR-42型故障，於當日上午6時56分發電機即投入供電；行李輸送系統及航警局安檢設備於當日上午10時19分全數復歸完成。另為避免切換電源影響機場營運，於12月24日凌晨1時，經隔離故障點後恢復市電供電；影響T2-B2層、3樓報到櫃台。 |
| 113年 截至8月底 | 3 | 113.02.09 | 下午1時53分T1，S3變電站變壓器一次側T相電纜頭絕緣劣化，經隔離故障點及採轉供方式供電，於當日下午3時38分恢復正常；影響T1美食街。 |
|  |  | 113.05.10 | 下午2時T2，P4停車場W1變電站之保護電驛誤動作造成開關跳脫，造成P3及P4停車場局部照明設備異常，於當日下午2時10分恢復照明，未影響旅客及機場運作；影響T2-P3及P4停車場部分照明。 |
|  |  | 113.07.09 | T1例行性的電力維護作業，期間電力切換的過程因有短暫停電，導致少數航班資訊螢幕未能正常顯示資訊。 |

資料來源：機場公司提供資料；本中心製表。

## (二)電費較以前年度增幅較大，允宜持續強化電網之穩定性及使用能效，本撙節原則妥為執行

機場公司114年度編列電費8億4,900萬元，較113年度預算案數5億8,900萬元，增加2億6,000萬元(增幅44.14%)，較112年度決算數6億5,985萬1千元，增加1億8,914萬9千元(增幅28.66%)(詳表3)，據機場公司說明，係為配合T3站區建設計畫，引進台電長安變電站電源，增加特高壓電表及用電，及T3北廊廳啟用之各項設施用電，為符臺灣2050淨零轉型「節能」關鍵戰略行動計畫，允宜持續強化電網之穩定性及使用能效，本撙節原則妥為執行。

表3　機場公司112至114年度電費預決算概況表　　單位：新臺幣千元

| 項目 | 112年度 決算數 | 113年度 預算案數 | 114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電費 | 659,851 | 589,000 | 849,000 |

資料來源：整理自機場公司113年度及114年度附屬單位預算(案)、112年度附屬單位決算及機場公司提供資料；本中心製表。

綜上，機場公司114年度預算案於營業成本及營業費用項下編列電力系統維修檢驗費1億0,296萬1千元，另於「一般建築及設備」項下編列「第一、二航廈及外場變電站電力電纜汰換工程」等工程經費共1億0,440萬元，用以改善電力設施，惟近年發生多次停(跳)電，允宜提升電力韌性，以確保供電設施穩定，改善機場服務質量及減少用電量；另電費較以前年度增幅較大，允宜持續強化電網之穩定性及使用能效，本撙節原則妥為執行。

監察院，「為強化機場關鍵基礎設施安全防護，進行多元安全防護演練，惟桃園國際機場陸側重要區域管制及巡查機制未臻周全，亟待檢討改善等情案之調查報告」，112年9月22日公告。