台灣電力股份有限公司112年度營業決算評估報告

台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)112年度營運結果決算淨損1,990億9,055萬6千元，較預算淨損2,784億4,951萬元，減少虧損793億5,895萬4千元(減幅28.50%)。相關問題謹評估如下：

五、近年部分太陽光電場址累計停機時數逾1千小時，且發電成本遠高於平均值，允宜強化設備定期檢查與維護保養作業，以提升設備運轉績效

台電公司112年度決算列支「再生能源發電費用」47億8,295萬1千元，較預算數減少3億8,370萬1千元(減幅7.43%)。據該公司統計，近年部分太陽光電場址累計停機時數超逾1千小時，且發電成本遠高於平均值，營運效能容待提升。謹說明如下：

(一)近年部分太陽光電場址累計停機時數超逾1千小時，允宜強化設備定期檢查與維護保養作業，以提升設備運轉效能

據該公司統計，截至112年底太陽光電累積裝置容量為28萬7,801瓩，占再生能源裝置容量253萬7,546瓩之11.34%，僅次於慣常水力71.32%及風力17.31%，惟統計110至112年度太陽光電場址停機時數，部分光電場址單一年度累計停機時數超過100小時，甚或逾1千小時之情形，如110年度太陽光電第1期計畫(以下簡稱光電1期計畫，以下同)台中龍井(I)第一標、第二標及台中龍井(II)累計停機時數皆為1,483小時、光電2期計畫台中GIS廠房1,459小時，以及111年度光電2期計畫台中電場建物1,184小時等(詳表1)。

據台電公司表示，太陽光電場址停機原因包含配合併網設備定期檢查、配合其他單位停電、設備異常及外線異常跳電等所致，該公司目前採定期執行設備檢查、預防改善等保養工作及採購相關備品，以縮短設備故障更新時間。允宜落實太陽光電設備定期檢查、維護保養及預防改善更新等作業，以增進太陽能設備運轉效能。

(二)部分太陽光電場址發電成本遠高於平均值，允宜研謀有效改善措施

依台電公司統計，109至112年度平均每度太陽光電發電成本分別為3.03元、2.89元、3.36元及4.13元，概呈增加趨勢，惟112年度36個場址中共有14個場址每度發電成本高於5元，包含金門金沙及永安鹽灘地平均每度發電成本分別為14.8327元及永安鹽灘地8.7075元，成本遠高於平均值(詳表2)，該公司表示主要係更新設備或因停機減少發電量，致部分場址單位發電成本偏高，允宜研謀有效改善對策，俾提升營運效能及降低發電成本。

綜上，台電公司近年部分光電場址單一年度累計停機時數逾千小時，又部分光電場址發電成本遠高於平均值，允宜研謀改善對策，以提升發電效率及有效控減發電成本。

表1  台電公司109至112年度太陽光電計畫停機時數摘要統計表

單位：小時

| 期別 | 場 址 | 停 機 時 數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| 1期 | 台中龍井(I)第一標 | 56 | 1,483 | 24 | 127 |
| 1期 | 台中龍井(I)第二標 | 23 | 1,483 | 24 | 103 |
| 1期 | 台中龍井(II) | 87 | 1,483 | 24 | 26 |
| 1期 | 金門金沙 | 202 | 0 | 0 | 227 |
| 1期 | 興達電廠#3~#6生水池 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 1期 | 興達電廠#1.#2生水池 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 1期 | 興達SCR | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 1期 | 核三廠車棚區 | 0 | 27 | 145 | 0 |
| 1期 | 永安鹽灘地 | 26 | 272 | 0 | 114 |
| 2期 | 大潭電廠GIS廠房 | 0 | 193 | 150 | 532 |
| 2期 | 北部儲運中心 | 0 | 2 | 560 | 8 |
| 2期 | 台中電廠建物 |  | 0 | 1,184 | 46 |
| 2期 | 台中電廠GIS廠房 | 0 | 1,459 | 16 | 51 |
| 2期 | 高雄E/S停車棚 | 0 | 0 | 366 | 313 |
| 3期 | 彰化彰濱 | 53 | 0 | 261 | 11 |
| 4期 | 鳳山水庫 | 0 | 53 | 40 | 157 |
| 5期 | 台南鹽田 | 0 | 372 | 248 | 104 |
| 綠能1期 | 台南七股(II) | 0 | 0 | 0 | 276 |

說    明：目前已完工併聯發電之太陽光電計畫共有36個場址，本表僅摘錄109至112年度曾發生單一年度累計停機時數達100小時以上者。

資料來源：台電公司提供。

表2  台電公司太陽光電112年度每度發電成本摘要統計表

單位：瓩；新臺幣元/每度

| 期別 | 場 址 | 裝置容量 | 平均每度 發電成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1期 | 大潭電廠#1.#2生水池 | 651.42 | 5.8568 |
|  | 台中電廠D.E生水池 | 1,508.64 | 7.7885 |
|  | 台中電廠B.C生水池 | 614.40 | 7.7885 |
|  | 台中龍井(I)第一標 | 2,001.60 | 5.8069 |
|  | 台中龍井(I)第二標 | 1,764.00 | 5.8069 |
|  | 台中龍井(II) | 2,720.34 | 5.8069 |
|  | 永安鹽灘地 | 4,636.80 | 8.7075 |
|  | 興達電廠#3~#6生水池 | 953.19 | 6.3142 |
|  | 興達電廠#1.#2生水池 | 614.40 | 6.3142 |
|  | 興達SCR | 60.06 | 6.3142 |
|  | 核三廠生水池 | 1,209.60 | 6.8539 |
|  | 核三廠車棚區 | 248.64 | 6.8539 |
|  | 金門金沙 | 528.00 | 14.8327 |
| 4期 | 鳳山水庫 | 1,999.58 | 5.7827 |

說    明：本表僅摘錄112年度平均每度發電成本達5元以上者。

資料來源：台電公司提供。

(分機：1931 何殷如)

參據台電公司網站「經營實績」所示，再生能源項目名稱為太陽能，本報告以太陽光電代之。

台電公司表示太陽光電場址停機原因包含：(1)併網設備定檢：如112年3月6日至3月28日大潭電廠GIS廠房油浸式變壓器定檢等；(2)配合其他單位停電：如110年2月17日至3月26日及110年10月12日至11月5日期間台中龍井(I)一標、台中龍井(I)第二標、台中龍井(II)及台中電廠GIS廠房光電等場址配合台中火力發電廠大修停機；(3)設備異常：如111年3月16日至4月8日北部儲運中心光電變壓器異常、112年3月6日至3月28日大潭電廠GIS廠房光電變壓器異常，運回原廠檢修、111年1月1日至2月18日台中電廠建物高壓電纜異常檢修等。