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國家安全局115年度公開預算案編列歲入1,007萬9千元，較114年度預算數993萬7千元增加14萬2千元（增幅1.43%）；歲出11億6,776萬7千元，較114年度預算數10億9,079萬7千元(含法定預算數10億8,007萬2千元及追加預算1,072萬5千元)增加7,697萬元（增幅7.06%），主要係辦理情報行政(管理)、情報教育訓練、辦公室空間修繕及情報暨特勤工作相關設備汰購等經費。謹就國家安全局115年度公開預算案評估如下：
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國家安全局115年度於「情報行政」業務(工作)計畫項下「行政管理」分支計畫之「設備及投資-雜項設備費」科目中，就局本部N棟柴油發電機2臺(含安裝工程)編列2,359萬元及科技中心柴油發電機2臺(含安裝工程)暨低壓動力線汰換編列4,000萬元。經查：
 (一)依規定政府各項消費支出應力求節約，本撙節原則辦理
依據115年度中央及地方政府預算籌編原則第二、(三)點規定：「…。政府各項消費支出應力求節約，本緊縮及節能原則確實檢討；…。」是以，國家安全局應審慎審酌各項支出，以撙節原則辦理。
(二)為汰換老舊備用電力設施，國家安全局本部及科技中心於115年度編列預算購置柴油發電機各2臺，然規劃購置之發電機品牌及產地不一，致價格存在差異
為維持情報及特勤工作持續推展，國家安全局備有柴油發電機，以降低斷電風險。檢視113及114年度該局購置柴油發電機之情形，其規格為500KW(千瓦)及400KW(千瓦)，平均單價約192萬元及112萬7千元(詳表1)。惟115年度國家安全局局本部編列柴油發電機2臺(含安裝工程)編列2,359萬元，係因磐安營區現有N棟柴油發電機使用逾25年，設備老舊、效能低落，且多數零件均已停產，維修不易，亟須汰換更新，並另增設並聯系統，以利單一機組故障時，仍可支援運作，以降低完全斷電風險。而科技中心編列柴油發電機2臺(含安裝工程)暨低壓動力線汰換4,000萬元，係因安康營區停電期間之電力備援系統，相關機組使用已逾20年，考量機型老舊且多數零件均已停產，倘遇故障將不易維修，且部分動力線電纜已有線材劣化情事，及發電機房設施與部分電纜行經路徑遇大雨積水，亟需改善，以維營區備援電力系統運作無虞及整體用電安全。又該中心建置眾多科技偵蒐裝備，需24小時穩定供電，以維持運作不中斷，確保科技情蒐工作推展順遂。
然查局本部與科技中心同為購買柴油發電機2臺，惟編列經費存有差異。據國家安全局說明，局本部所規劃係750KW(千瓦)柴油發電機2臺，編列經費1,775萬4千元，換算平均每臺單價為887萬7千元；而科技中心為650KW(千瓦)柴油發電機2臺，則編列經費2,100萬元，換算平均每臺單價為1,050萬元。據國家安全局說明，差異主因係因兩者規劃購置之發電機品牌及產地不同，局本部預計採購臺灣製造本土品牌，而科技中心則因安康營區僅有本次規劃汰換之2臺發電機，無其他電力備援，且主要供電目標為科技偵蒐裝備，爰規劃購置較為穩定之進口原裝發電機品牌，該設備為歐美原廠製造。惟考量其功率較小，而平均單價卻約高出約160餘萬元，允宜本撙節原則，審慎衡酌成本效益，以提高財務效能。
表1  國家安全局113至115年度購置柴油發電機之相關情形表
單位:新臺幣千元
	年度
	單位
	項目
	規格
	預算數
	決算數
	平均每臺單價

	113
	局本部H棟
	柴油發電機
1臺
	500KW
	2,750
	1,920
	1,920

	114
	局本部F棟
	柴油發電機
2臺
	400KW
	2,432
	2,253
	1,127

	
	
	排煙管等設備
1式
	1式
	1,198
	1,155
	-

	115
	局本部N棟
	柴油發電機
2臺
	750KW
	17,754
	-
	8,877

	
	
	安裝工程
	1式
	5,836
	-
	-

	
	科技中心
	柴油發電機
2臺
	650KW
	21,000
	-
	10,500

	
	
	低壓動力線汰換
	1式
	19,000
	-
	-


說　　明：115年度為預算案數。
資料來源：國家安全局提供，本中心整理。
綜上，國家安全局為汰換老舊備用電力設施，於115年度預算案編列購置柴油發電機4臺所需經費，分別配置於局本部及科技中心各2臺。惟因規劃購置之發電機品牌及產地不一，致價格存在差異，允宜本撙節原則，審慎衡酌成本效益，以提高財務效能。
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