台灣電力股份有限公司113年度營業決算評估報告

台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)113年度淨發購電量2,544.44億度(含自發電量1,720.95億度、購電量793.50億度、轉直供電量29.99億度)扣減電池及儲能用電40.66億度後，全年供電量為2,503.78億度。113年度決算營業收入8,495.66億元，減除營業成本8,559.58億元、營業費用152.84億元後，營業損失為216.77億元，加計營業外損失175.48億元及所得稅費用0.02億元後，本期淨損392.27億元，較預計淨損1,634.76億元減少損失1,242.49億元(減幅76.00%)。相關問題謹評估如下：

三、逾半陸域風機運轉超逾15年，部分機組可用率及修復時效未盡理想，允待強化維護管理，並周妥後續汰舊換新或延除役相關溝通及廢棄葉片之處理

台電公司113年底陸域風力發電相關不動產、廠房及設備原始取得價格229億4,024萬9千元、減除累計折舊179億7,430萬9千元而得帳面價值為49億6,594萬元。經查：

(一)部分風力發電機組近3年可用率未及五成，並呈下滑趨勢，且逾一成機組修復前停機超逾200天，允待提升可用率及修復時效

1.台電公司113年度風機數199部，裝置容量439.24千瓩，發電量9.47億度，可用率未達80%之風機計14部，其中11部未達50%，尤以麥寮風力發電站9、12、15、19號等4座風機111至113年度(近3年)最高可用率僅七成餘，且呈逐年下滑(詳表1)；次觀同期間風力機組停機天數超逾90天計有34部機組(占機組總數之17.09%)，其中停機天數介於201至300天、301至400天及401天以上各10、11及2部機組(詳表2)，亦即23部機組(占機組總數之11.56%)修復完成前之停機天數超逾200天，顯示可用率及修復時效容有精進空間。

2.該公司說明略以，其陸域風機興建期程集中於民國90至100年間，已運轉多年，且部分場址易受颱風與東北季風影響，風機常處於間歇風速過高情況，導致機組須承受異常負荷而磨損加劇，使重要配件故障率偏高，除強化維護監督管理，將推動老舊風場除役更新。

表1  台電公司113年度風力機組可用率未達80%統計表      單位：%

| 風機場址 | 機組編號 | 完工年月 | 併聯發電 年月 | 可用率 |  |  | 可用率未達80%原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 111 年度 | 112 年度 | 113 年度 |  |
| 大潭3風力發電站 | #5 | 100年7月 | 100年7月 | 79.66 | 58.20 | 19.34 | 轉向剎車磨塊故障 |
| 香山風力發電站 | #5 | 98年4月 | 96年12月 | 80.25 | 91.02 | 50.23 | 發電機故障 |
| 彰工風力發電站 | #07 | 96年8月 | 95年10月 | 94.89 | 88.85 | 8.04 | 電控盤故障 |
|  | #09 | 96年8月 | 96年1月 | 82.53 | 59.54 | 31.79 | 機艙轉向系統故障 |
|  | #10 | 96年8月 | 96年1月 | 93.69 | 90.82 | 68.06 | Q8盤體故障 |
| 麥寮風力發電站 | #08 | 98年3月 | 97年12月 | 97.17 | 71.79 | 0.00 | 傳動主軸損壞 |
|  | #09 | 98年3月 | 97年12月 | 66.31 | 35.29 | 8.30 | 液壓缸更換 |
|  | #12 | 98年3月 | 97年12月 | 71.53 | 60.52 | 24.57 | 葉片軸承故障 |
|  | #15 | 98年3月 | 98年1月 | 73.73 | 69.22 | 53.13 | 轉向齒故障 |
|  | #19 | 100年5月 | 99年1月 | 73.99 | 59.04 | 0.00 | 葉片軸承故障 |
|  | #20 | 100年5月 | 98年12月 | 94.97 | 86.15 | 0.00 | 葉片軸承故障 |
| 四湖風力發電站 | #06 | 100年7月 | 99年6月 | 91.59 | 21.81 | 39.64 | yaw gear故障 |
|  | #08 | 100年7月 | 99年6月 | 97.47 | 85.82 | 15.67 | 葉片軸承故障 |
|  | #11 | 100年7月 | 99年6月 | 94.05 | 10.81 | 49.17 | 葉片軸承故障 |

說    明：可用率=可運轉時數÷預計運轉時數。

資料來源：台電公司提供。

表2  台電公司111至113年度停機天數逾90天風力機組統計表

單位：部；%

| 區間 | 90至100天 | 101至200天 | 201至300天 | 301至400天 | 401天以上 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風機數 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 34 |
| 占比 | 5.88 | 26.47 | 29.41 | 32.35 | 5.88 | 100.00 |

資料來源：彙整自台電公司提供資料。

(二)逾半陸域風機運轉達15年以上，將陸續面臨汰舊換新或延除役，允宜強化居民溝通及妥處廢棄葉片

台電公司113年度風力發電機組199部，其中完工運轉超過15年未達20年及運轉超過20年各91及4部(詳表3)，合共95部，占陸域風機總數(178部)比率為53.37%。換言之，該公司逾半陸域風機運轉達15年以上，將陸續面臨汰舊換新或延除役。鑒於風力發電因巨大眩影、低頻噪音及影響漁民生計等爭議致地方政府及民眾抗爭未斷，並存除役後之廢風機葉片恐衍生垃圾問題之疑慮，該公司規劃風機汰舊換新或延役，允宜強化溝通並善護生態環境，妥處廢棄葉片，以維國營事業形象，並利風電設置運營順遂。

表3  台電公司113年度風機數量及發電量概要表

單位：座；部；千瓩(MW)；千度

| 類型 | 風場數 | 風機數 | 裝置容量 | 發電量 | 完工運轉超過15年未達20年之風機數 | 完工運轉超過20年之風機數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陸域 | 26 | 178 | 330.04 | 637,276 | 91 | 4 |
| 離岸 | 1 | 21 | 109.20 | 309,703 | 0 | 0 |
| 小計 | 27 | 199 | 439.24 | 946,979 | 91 | 4 |

說    明：發電量係以當年度淨發電量計算。

資料來源：台電公司提供。

綜上，台電公司陸域風機興建期程集中於民國90至100年間，逾半陸域風機運轉長達15年以上，部分風力發電機組近3年可用率已未及五成，並呈下滑趨勢，且逾一成機組修復前停機超逾200天，允宜強化維護監督管理，後續推動汰舊換新或延除役，並宜強化居民溝通及妥處廢棄葉片，以維國營事業形象，並利風電設置運營順遂。

可用率=可運轉時數÷預計運轉時數。

參黃婉婷、侯俐安、游昌樺，風機延役不透明？無審查機制、不用重做環評業者說了算？聯合新聞網，113年12月30日，https://ubrand.udn.com/ubrand/story/123661/8453386(最後瀏覽日：114年10月29日)