


台灣電力股份有限公司113年度營業決算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)113年度淨發購電量2,544.44億度(含自發電量1,720.95億度、購電量793.50億度、轉直供電量29.99億度)扣減電池及儲能用電40.66億度後，全年供電量為2,503.78億度。113年度決算營業收入8,495.66億元，減除營業成本8,559.58億元、營業費用152.84億元後，營業損失為216.77億元，加計營業外損失175.48億元及所得稅費用0.02億元後，本期淨損392.27億元，較預計淨損1,634.76億元減少損失1,242.49億元(減幅76.00%)。相關問題謹評估如下：
[bookmark: _Toc225324440]三、逾半陸域風機運轉超逾15年，部分機組可用率及修復時效未盡理想，允待強化維護管理，並周妥後續汰舊換新或延除役相關溝通及廢棄葉片之處理
台電公司113年底陸域風力發電相關不動產、廠房及設備原始取得價格229億4,024萬9千元、減除累計折舊179億7,430萬9千元而得帳面價值為49億6,594萬元。經查：
(一)部分風力發電機組近3年可用率未及五成，並呈下滑趨勢，且逾一成機組修復前停機超逾200天，允待提升可用率及修復時效
1.台電公司113年度風機數199部，裝置容量439.24千瓩，發電量9.47億度，可用率[footnoteRef:1]未達80%之風機計14部，其中11部未達50%，尤以麥寮風力發電站9、12、15、19號等4座風機111至113年度(近3年)最高可用率僅七成餘，且呈逐年下滑(詳表1)；次觀同期間風力機組停機天數超逾90天計有34部機組(占機組總數之17.09%)，其中停機天數介於201至300天、301至400天及401天以上各10、11及2部機組(詳表2)，亦即23部機組(占機組總數之11.56%)修復完成前之停機天數超逾200天，顯示可用率及修復時效容有精進空間。 [1:  可用率=可運轉時數÷預計運轉時數。] 

2.該公司說明略以，其陸域風機興建期程集中於民國90至100年間，已運轉多年，且部分場址易受颱風與東北季風影響，風機常處於間歇風速過高情況，導致機組須承受異常負荷而磨損加劇，使重要配件故障率偏高，除強化維護監督管理，將推動老舊風場除役更新。
表1  台電公司113年度風力機組可用率未達80%統計表      單位：%                   
	風機場址
	機組編號
	完工年月
	併聯發電
年月
	可用率
	可用率未達80%原因

	
	
	
	
	111
年度
	112
年度
	113
年度
	

	大潭3風力發電站
	#5
	100年7月
	100年7月
	79.66
	58.20
	19.34
	轉向剎車磨塊故障

	香山風力發電站
	#5
	98年4月
	96年12月
	80.25
	91.02
	50.23
	發電機故障

	彰工風力發電站
	#07
	96年8月
	95年10月
	94.89
	88.85
	8.04
	電控盤故障

	
	#09
	96年8月
	96年1月
	82.53
	59.54
	31.79
	機艙轉向系統故障

	
	#10
	96年8月
	96年1月
	93.69
	90.82
	68.06
	Q8盤體故障

	麥寮風力發電站
	#08
	98年3月
	97年12月
	97.17
	71.79
	0.00
	傳動主軸損壞

	
	#09
	98年3月
	97年12月
	66.31
	35.29
	8.30
	液壓缸更換

	
	#12
	98年3月
	97年12月
	71.53
	60.52
	24.57
	葉片軸承故障

	
	#15
	98年3月
	98年1月
	73.73
	69.22
	53.13
	轉向齒故障

	
	#19
	100年5月
	99年1月
	73.99
	59.04
	0.00
	葉片軸承故障

	
	#20
	100年5月
	98年12月
	94.97
	86.15
	0.00
	葉片軸承故障

	四湖風力發電站
	#06
	100年7月
	99年6月
	91.59
	21.81
	39.64
	yaw gear故障

	
	#08
	100年7月
	99年6月
	97.47
	85.82
	15.67
	葉片軸承故障

	
	#11
	100年7月
	99年6月
	94.05
	10.81
	49.17
	葉片軸承故障


說    明：可用率=可運轉時數÷預計運轉時數。
資料來源：台電公司提供。
表2  台電公司111至113年度停機天數逾90天風力機組統計表
                                                     單位：部；%
	區間
	90至100天
	101至200天
	201至300天
	301至400天
	401天以上
	　合計

	風機數
	2
	9
	10
	11
	2
	34

	占比
	5.88 
	26.47 
	29.41 
	32.35 
	5.88 
	100.00 


資料來源：彙整自台電公司提供資料。
(二)逾半陸域風機運轉達15年以上，將陸續面臨汰舊換新或延除役，允宜強化居民溝通及妥處廢棄葉片
台電公司113年度風力發電機組199部，其中完工運轉超過15年未達20年及運轉超過20年各91及4部(詳表3)，合共95部，占陸域風機總數(178部)比率為53.37%。換言之，該公司逾半陸域風機運轉達15年以上，將陸續面臨汰舊換新或延除役。鑒於風力發電因巨大眩影、低頻噪音及影響漁民生計等爭議致地方政府及民眾抗爭未斷，並存除役後之廢風機葉片恐衍生垃圾問題之疑慮[footnoteRef:2]，該公司規劃風機汰舊換新或延役，允宜強化溝通並善護生態環境，妥處廢棄葉片，以維國營事業形象，並利風電設置運營順遂。 [2:  參黃婉婷、侯俐安、游昌樺，風機延役不透明？無審查機制、不用重做環評業者說了算？聯合新聞網，113年12月30日，https://ubrand.udn.com/ubrand/story/123661/8453386(最後瀏覽日：114年10月29日)] 

表3  台電公司113年度風機數量及發電量概要表 
                                     單位：座；部；千瓩(MW)；千度
	類型
	風場數
	風機數
	裝置容量
	發電量
	完工運轉超過15年未達20年之風機數
	完工運轉超過20年之風機數

	陸域
	26
	178
	330.04
	637,276
	91
	4

	離岸
	1
	21
	109.20
	309,703
	0
	0

	小計
	27
	199
	439.24
	946,979
	91
	4


說    明：發電量係以當年度淨發電量計算。
資料來源：台電公司提供。
[bookmark: _GoBack]綜上，台電公司陸域風機興建期程集中於民國90至100年間，逾半陸域風機運轉長達15年以上，部分風力發電機組近3年可用率已未及五成，並呈下滑趨勢，且逾一成機組修復前停機超逾200天，允宜強化維護監督管理，後續推動汰舊換新或延除役，並宜強化居民溝通及妥處廢棄葉片，以維國營事業形象，並利風電設置運營順遂。
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